УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству –

первый заместитель

генерального директора

АО «Аэропорт Сургут»

______________ Прийма С.В.

______________ 2026 года

КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Номер закупки: 2/2026 ЗП ЭФ

Сургут, 2026

РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса предложений в электронной форме для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

# Заказчик – Акционерное общество «Аэропорт Сургут» (АО «Аэропорт Сургут») (далее – Заказчик).

Адрес юридического лица: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.

Адрес для направления корреспонденции: 628408, Россия, ХМАО - Югра, г. Сургут, А/Я Бокс № 11.

тел./факс приемной (3462)28-00-74/(3462)28-00-79

Е-mail: office@airsurgut.ru

Настоящее Извещение и Документация о конкурентной закупке размещаются согласно Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ), Положению о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут» (далее – Положение о закупках):

- в Единой информационной системе: zakupki.gov.ru, далее – Единая информационная система.

- на сайте оператора электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» corp.roseltorg.ru.

На сайте Заказчика www.airport-surgut.ru Извещение и Документация размещаются информационно.

Контактные лица Заказчика:

в части регламента проведения закупки:

Морозова Анна Александровна, инженер ведущий отдела подготовки и проведения торгов комплекса закупок и логистики АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-309, morozova@airsurgut.ru;

Добрынина Марина Владимировна, секретарь Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-226;

в части проведения консультаций по техническим вопросам:

Ященков Вячеслав Викторович, начальник ТиСТО АО «Аэропорт Сургут», 8 (3462) 770-288, yashenkov@airsurgut.ru.

Форма заявки на участие в закупке: электронная, состоит из двух частей и ценового предложения согласно Документации о закупке, размещена на сайте corp.roseltorg.ru, заполняется участником закупки и автоматически формируется электронной торговой площадкой. Наименование оператора электронной торговой площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд д.2/1, тел.: 8 (495) 276-16-26, факс: 8 (495) 542-40-20.

Предмет договора: Оказание услуг эксплуатационного обслуживания, в том числе оперативно-технологического управления инженерными сетями и оборудованием, аварийно-диспетчерского обслуживания (АДС) систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем вентиляции (приточной, вытяжной) и кондиционирования воздуха, электрических сетей и электрооборудования объектов, выполнения аварийных заявок.

Описание и объем услуг определены Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).

Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): N.81.10.10.000

| Применение национального режима | Да/нет |
| --- | --- |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен запрет приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | Нет |
| В отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено ограничение приобретения товаров, работ, услуг иностранного происхождения | Нет |

Место оказания услуг в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»).

Срок начала оказания услуг: с даты подписания Договора.

Срок окончания оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

Сведения о начальной максимальной цене договора (НМЦД): 11 734 328,00 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 00 копеек) без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения о порядке определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурентной закупки указаны в Разделе 7 настоящей Документации.

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: размещена в открытом доступе в Единой информационной системе zakupki.gov.ru, сайте электронной торговой площадки.corp.roseltorg.ru и на сайте Заказчика (информационно) www.airport-surgut.ru для всеобщего ознакомления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации: не предусмотрены.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

| Место подачи заявок на участие в закупке | Сайт электронной торговой площадки: corp.roseltorg.ru |
| --- | --- |
| Дата начала подачи заявок (первых и вторых частей и ценового предложения) на участие в закупке | 15.01.2026 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (первых и вторых частей и ценового предложения) на участие в закупке | в 08 ч. 00 мин. (время местное) 26.01.2026 |
| Рассмотрение первых частей заявок |  |
| Дата и время открытия доступа к первым частям заявок, поданным в форме электронных документов | в 08 ч. 05 мин. (время местное) 26.01.2026 |
| Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению первых частей заявок | Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола |
| Рассмотрение вторых частей заявок, предложения участника закупки о цене договора, подведение итогов закупки. |  |
| Дата и время открытия доступа ко вторым частям заявок, поданным в форме электронных документов и ценовому предложению | С момента опубликования в Единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок, но не позднее 08 ч. 05 мин. (время местное) 28.01.2026 |
| Срок опубликования протокола решения комиссия по рассмотрению вторых частей заявок | Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. |
| По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам. |  |

Место открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме, рассмотрения заявок и подведения итогов: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 (здание административного корпуса), сайт электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

2.1. Сведения о закупке

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| Участник закупки | # Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Устанавливаются Техническим заданием (Раздел 3 настоящей Документации о закупке) |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) | Описание участниками закупки товара (работы, услуги), который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств, его количественных и качественных характеристик) должно полностью соответствовать Техническому заданию, указанному в Разделе 3 настоящей Документации о закупке. |
| Место, срок (периоды) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место оказания услуг: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). Условия оказания услуг: в соответствии с Документацией о закупке (раздел 3 «Техническое задание»). Срок начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Срок окончания оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены договора | 11 734 328,00 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 00 копеек) без учета НДС, НДС оплачивается в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена включает: стоимость оказываемых услуг, затраты по гарантийным обязательствам, командировочные расходы, связанные с доставкой и нахождением персонала, стоимость и доставка материалов, комплектующих и запасных частей в место оказания услуг, также все инфляционные ожидания и финансовые риски, иные издержки Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение. При необходимости Исполнитель обязан за свой счет производить замену материалов (комплектующих, запасных частей) (в системах отопления и горячего водоснабжения и в системах холодного и пожарного водоснабжения, водоотведения, в электрических сетях и электрооборудовании), вышедших из строя, на сумму 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС включительно за календарный месяц (входит в стоимость услуг по Договору). В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета. При необходимости Исполнитель обязан за свой счет производить замену материалов (комплектующих, запасных частей) (в системах вентиляции и кондиционирования), вышедших из строя, на сумму 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС включительно в календарный месяц (входит в стоимость услуг по Договору). В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета. Увеличение стоимости подлежит согласованию Сторонами с подписанием Дополнительного соглашения к Договору. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Предусмотрено в Разделе 7 настоящей Документации о закупке. |
| Предоставление дополнительных предложений | Не предусмотрено |
| Валюта, используемая для формирования цены договора | Российский рубль |
| Обеспечение заявки | Не предусмотрено |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата за оказанные по Договору в соответствующем месяце услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней на основании оригинала счета/счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг без замечаний Заказчика. |

2.2. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме.

Порядок подачи заявок, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке. Отзыв заявки

Форма заявки – электронная, размещена на сайте электронной торговой площадки.corp.roseltorg.ru, состоит из двух частей и ценового предложения, которые заполняются участником закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке. Подача заявки участником закупки осуществляется в соответствии с Руководством пользователя, которое размещено в открытой части электронной торговой площадки на сайте corp.roseltorg.ru и настоящей Документацией. Заявки, сформированные участником закупки на бумажном носителе, Заказчиком не принимаются.

Все документы, входящие в состав заявки (ее частей) на участие в закупке, должны быть предоставлены участником закупки через электронную торговую площадку в отсканированном виде, в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Заявка (первая часть, вторая часть и ценовое предложение) и прилагаемые к ней документы подписываются участником закупки с помощью ЭЦП.

Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме заполняется Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 (форма первой части заявки) настоящей Документации и должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.

В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и ценовое предложение заполняются Участником в соответствии с формой, указанной в разделе 5 (форма второй части заявки и ценовое предложение) настоящей Документации о закупке и должна содержать сведения о данном участнике такого запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям,  установленным в настоящей документации о конкурентной закупке, об окончательном предложении участника запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора, документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участнику закупки (согласно п.п. 2.5 и 2.6 настоящего Раздела).

Первая часть заявки, вторая часть заявки и ценовое предложение подаются участником закупки в срок, указанный в Извещении о проведении закупки и Документации о закупке.

По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, Заказчик вправе продлить срок подачи заявок не менее чем на 3 (три) рабочих дня, и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещает на Единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в Извещении о продлении срока подачи заявок.

Извещение о продлении/сокращении срока подачи заявок размещается Заказчиком:

-  в Единой информационной системе zakupki.gov.ru.

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru. В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

- на сайте Заказчика www.airport-surgut.ru – информационно.

Комиссия по закупкам, Заказчик не несут ответственности за обстоятельства, приведшие к опозданию подачи заявки участником закупки.

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими независимо от причин опоздания, и не рассматриваются.

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.3. Порядок отмены закупки, внесения изменений

в Извещение о проведении закупки и/или Документацию о закупке

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту, позиции, единице товара) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении данного срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене конкурентной закупки подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом и размещается Заказчиком в Единой информационной системе в день принятия этого решения. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками закупок с Решением об отмене конкурентной закупки, опубликованным в Единой информационной системе.

При отмене конкурентной закупки:

- внесенное участниками обеспечение возвращается в срок не более 7 (семи) рабочих дней со для принятия решения об отмене конкурентной закупки на основании заявления участника с указанием реквизитов для перечисления возврата денежных средств.

- убытки (расходы), связанные с участием в закупке, Заказчиком не возмещаются.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и (или) Документацию о закупке (в том числе о продлении срока подачи заявок). Изменения, вносимые в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

В случае внесения изменений в Извещение об осуществлении конкурентной закупки, Документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки.

Извещение о внесении изменений в Извещение о закупке размещается Заказчиком для всеобщего ознакомления:

- в Единой информационной системе zakupki.gov.ru.

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru.

- на сайте АО «Аэропорт Сургут» www.airport-surgut.ru – информационно.

В этом случае участникам закупки, уже подавшим заявки на участие в закупке, электронной торговой площадкой будет автоматически направлено соответствующее уведомление.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение и(или) Документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

2.4. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений Документации о закупке размещается Заказчиком:

- для всеобщего ознакомления в Единой информационной системе zakupki.gov.ru

- на сайте электронной торговой площадки corp.roseltorg.ru. В этом случае разъяснение будет доступно в реестре процедур открытой части электронной торговой площадки, а также в личных кабинетах Заказчика и других заинтересованных сторон, при этом электронной торговой площадкой будет автоматически направлено уведомление Заказчику и заинтересованной стороне.

2.5. Требования к участникам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

При осуществлении закупки Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- отсутствие информации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» об участнике закупки.

- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки в закупке, если требование об обеспечении заявок было установлено в Извещении/Документации и предоставление документа, подтверждающего такое внесение;

- соответствие участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Участник закупки не вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц (Субисполнителей).

Примечание: для обеспечения доступа к участию в настоящей закупке участник должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной торговой площадки.

2.6. Основания к недопуску участника закупки к участию в закупке и(или) отклонению заявки

2.6.1. Комиссия по закупкам вправе не допустить участника к участию в закупке и (или) отклонить заявку (первую часть, вторую часть, ценовое предложение) участника на любом этапе проведения конкурентной закупки в случаях:

2.6.1.1.  Непредоставления документов:

Заявки в составе:

Первая часть заявки «Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг», заполненная согласно разделу 5 документации о закупке. В случае, если в составе первой части заявки отсутствует описание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, она подлежит отклонению.

Вторая часть заявки, заполненная по форме, согласно разделу 5 Документации о закупке, с приложениями, ценовое предложение участника закупки.

В составе второй части заявки участник закупки предоставляет следующие информацию и документы:

А. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

Б. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

В. идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

Г. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

Д. копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

Е. копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случаев, указанных в пп.«И» (абз.6).

Ж. копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

З. информацию и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

- реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

- банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

И. декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- информацию об отсутствии у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- информацию об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- информацию о соответствии участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- информацию об обладании участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- информацию об обладании участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

К. предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

Л. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

М. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона;

Н. предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги).

2.6.1.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.1.3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным Положением о закупках и настоящим Извещением и/или Документацией о закупке.

2.6.1.4. Предоставления в составе заявки заведомо ложных (недостоверных) сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

2.6.1.5. Наличия фактов предоставления участником копий документов ненадлежащего качества, с исправлениями, подчистками, плохого оттиска печати и подписей.

2.6.1.6. Наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком по результатам проверки участника закупки и представленных им документов.

2.6.1.7. Выявленной по результатам анализа предоставленных участником закупки документов, а также другой информации, невозможности выполнения участником работ, оказания услуг, поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе в результате нехватки трудовых, материальных ресурсов, отсутствия необходимой техники и оборудования и наличия иных оснований.

2.6.1.8. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Извещения и(или) Документации о закупке и(или) Техническому заданию Заказчика.

2.6.1.9. Если предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает установленную Извещением и(или) Документацией о закупке максимальную (начальную) цену.

2.6.1.10. Отсутствие данных об участнике в реестре МСП, либо информации о самозанятом на сайте ФНС РФ.

2.6.1.11. В случае непредставления или представления не в полном объеме Участником закупки запрашиваемых документов и/или разъяснений Заказчику в установленный запросом срок, данный факт служит основанием для отказа Участнику в допуске к участию в конкурентной закупке и/или отклонению заявки.

2.6.2. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

2.6.3. В случае выявления факта несоответствия участника критериям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, заявка подлежит отклонению.

2.6.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке у участников закупки, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в случаях, если:

а. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке;

б. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

в. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом и малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

г. Заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

2.7. Порядок открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме

Комиссия по закупкам в срок, установленный Извещением и Документацией о закупке, рассматривает заявки (первую часть, вторую часть и ценовое предложение) на соответствие их требованиям, установленным в Документации о закупке. Оценка и сопоставление заявок, определение победителя закупки производятся в соответствии с разделом 4 настоящей документации о закупке.

По решению Комиссии по закупкам, рассмотрение первой части заявки, второй части заявки и ценового предложения, подведение итогов закупки может быть отложено на срок, установленный Комиссией по закупкам.

Открытие доступа к первой части заявки, второй части заявки, ценовому предложению осуществляется Оператором электронной торговой площадки.

Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:

1) первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в Извещении об осуществлении конкурентной закупки, Документации о конкурентной закупке либо уточненными извещением, документацией;

2) вторые части заявок на участие в запросе предложений, а также предложения о цене договора, - в сроки, установленные Извещением о проведении такого запроса предложений, Документацией о конкурентной закупке либо уточненным Извещением о проведении такого запроса предложений, уточненной Документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения Заказчиком в Единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок. Рассмотрение вторых частей заявок участников закупки оформляется протоколом.

2.8. Признание конкурентной закупки несостоявшейся

2.8.1. Конкурентная закупка (в случае, если Извещением или Документацией о закупке предусмотрено два и более лота, либо закупка позиции, единицы товара – то конкурентная закупка по конкретному лоту, позиции, единице товара) признается несостоявшейся в случаях, если:

1) на участие в конкурентной закупке не подана ни одна заявка;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке;

3) к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам не допущен ни один участник или допущен один участник;

4) в случае отклонения Комиссией по закупкам всех заявок участников, допущенных к участию в конкурентной закупке.

2.8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна заявка на участие в конкурентной закупке, либо к участию в конкурентной закупке Комиссией по закупкам допущен только один участник, Комиссия по закупкам вправе принять решение:

о признании конкурентной закупки несостоявшейся, рассмотрении единственной заявки и заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку, если заявка соответствует требованиям и условиям, установленным Извещением и/или Документацией о закупке, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

о признании конкурентной закупки несостоявшейся и отказе от закупки.

2.8.3. В случаях, если конкурентная закупка признана несостоявшейся, или конкурентная закупка признана несостоявшейся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным к участию в конкурентной закупке, Заказчик (либо Комиссия по закупкам) вправе принять решение:

- о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно приложению № 5 к Положению о закупках, либо

- о проведении повторной закупки, в том числе с изменением способа и/или условий закупки, либо

- об отказе от конкурентной закупки.

2.9. Порядок и срок подписания договора, его изменения, исполнения и расторжения

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Заказчик вправе принять Решение об отказе от заключения договора по итогам проведенной конкурентной закупки после размещения в ЕИС итогового протокола с результатами конкурентной закупки в следующих случаях:

- в случае непредставления участником (победителем) конкурентной закупки обеспечения исполнения договора (если требование о внесении обеспечения предусмотрено Извещением или Документацией о закупке);

- в случае выявления факта искажения победителем информационных материалов о товаре, работе или услуге или же подачи им ложных сведений о соответствии товара (работы, услуги) техническому заданию Заказчика, Извещению или Документации о закупке, дополнительным требованиям Заказчика, указанным в Извещении или Документации к закупке;

- в случае выявления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- в случае получения Заказчиком сведений, подрывающих репутацию участника (победителя) закупки, негативного отзыва о деятельности участника (победителя) закупки по ранее принятым им обязательствам перед третьими лицами;

- в связи с отпадением производственной необходимости у Заказчика для закупки товара (работы, услуги) и заключения договора;

- в случае получения АО «Аэропорт Сургут» отказа от заказчика, в интересах которого производилась закупка товаров (работ, услуг);

- в случае получения Заказчиком уведомлений (решений, предписаний, письменных обращений и др.) от акционеров Заказчика, органов Росавиации, прокуратуры, Роспотребнадзора, иных контролирующих органов, от органов государственной власти и местного самоуправления, судебных органов, собственника имущества, переданного Заказчику во временное владение и пользование, поступления к Заказчику иных документов от компетентных юридических лиц, исполнение которых требует от Заказчика (либо влечет за собой) отказ от заключения договора;

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

- в случае, если договор не заключен с победителем закупки в срок, установленный Положением, Извещением и(или) Документацией о закупке;

- в случае, если отказ от заключения договора вызван обеспечением мер транспортной безопасности, пропускного режима в аэропорту (на посадочной площадке);

- в случае ухудшения финансового состояния Заказчика;

- в случае наличия других негативных сведений и фактов, выявленных Заказчиком и препятствующих заключению договора.

Решение об отказе от заключения договора подписывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом Заказчика, размещается в Единой информационной системе и направляется участнику (победителю) закупки не позднее, чем через 3 (три) дня со дня его подписания. При этом Заказчик не возмещает участнику (победителю) закупки понесенный им реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в закупке, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

Односторонний отказ победителя от заключения договора по результатам закупки не допускается.

Допускается также отказ от заключения договора по соглашению сторон.

Изменение условий договора в одностороннем порядке по инициативе участника (победителя) закупки не допускается.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим Извещению, Документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Допускается последующее подписание оригинала договора (протокола разногласий и дополнительных соглашений к нему) Сторонами на бумажном носителе.

Все изменения в действующий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ и услуг или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня внесения изменений в договор, размещает в Единой информационной системе информацию об изменении договора, с указанием измененных условий.

В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные Положением о закупках, а именно:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в предусмотренный для этого Положением о закупках или Извещением/Документацией о закупке срок;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее установленным в Извещении или Документации о закупке и (или) заявке такого участника;

- в иных случаях, предусмотренных Положением о закупках.

Если по результатам закупки договор не заключен в установленные сроки ни с Победителем закупки, ни с единственным участником конкурентной закупки, подавшим заявку, или с единственным участником конкурентной закупки, ни с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, Комиссия по закупкам вправе принять решение об отмене итогов закупки и о проведении повторной закупки (в том числе с изменением способа и/или условий закупки), либо о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с приложением № 5 к Положению о закупках, либо об отказе от закупки.

Сведения об участнике закупки, уклоняющемся от заключения договора, либо договор, с которым расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением участником закупки условий договора, направляются Заказчиком в Федеральный орган исполнительной власти для включения данного участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством РФ.

Исполнение заключенного договора и его расторжение (в том числе досрочное) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и самим договором (включая дополнительные соглашения).

По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, предусмотренных Положением о закупке, Извещением и/или Документацией о закупке.

2.10. О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

В соответствии с принятым Правительством Российской Федерации Постановлением от 23 декабря 2024 г. №1875 часть 3 статьи 3.1-4, могут быть установлены:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг эксплуатационного обслуживания, в том числе оперативно-технологического управления инженерными сетями и оборудованием, аварийно-диспетчерского обслуживания (АДС) систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем вентиляции (приточной, вытяжной) и кондиционирования воздуха, электрических сетей и электрооборудования объектов, выполнения аварийных заявок

- Предмет закупки: Оказание услуг по проведению эксплуатационного обслуживания, в том числе оперативно-технологического управления инженерными сетями и оборудованием, аварийно-диспетчерского обслуживания (АДС) систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем вентиляции (приточной, вытяжной) и кондиционирования воздуха, электрических сетей и электрооборудования на объектах АО «Аэропорт Сургут».

- Место оказания услуг: Объекты АО «Аэропорт Сургут», расположенные по адресам:

Неконтролируемая территория

- Административный корпус АО «Аэропорт Сургут», ул. Аэрофлотская, 49/1, кадастр. №86:10:0101001:340 (далее – ИЛК);

- Здание администрации авиакомпании ЮТэйр, ул. Аэрофлотская, 51, кадастр. № 86:10:0101001:359 (далее – Администрации авиакомпании ЮТэйр);

- Гостиница «Полёт», ул. Аэрофлотская, 49, кадастр. №86:10:0101001:57 (далее- гостиница «Полёт»);

- Спортивно-оздоровительный комплекс с медсанчастью, ул. Аэрофлотская, 47, сооружение 1, кадастр. № 86:10:0101001:106 (далее -СОК);

- Пожарное депо с гаражом на две автомашины, аэропорт, кадастр. № 86:10:0101222:137;

- КПП №1. Встроенное помещение, расположенное на 1 эт. нежилого здания, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 сооружение 1, кадастр № 86:10:0000000:17632;

- Защитное сооружение гражданской обороны (бомбоубежище), ул. Аэрофлотская, 49/1, корпус 9, кадастр№ 86:10:0101001:286;

Контролируемая территория

- Ангарный корпус, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 3, кадастр. № 86:10:0101001:171;

- Док для вертолётов МИ-8, ул. Аэрофлотская, д. 46/1, сооружение 1, кадастр. № 86:10:0101001:148;

- Здание Аэровокзала «Аэровокзальный комплекс Международный сектор с системой соединительных галерей (зона вылета) ул. Аэрофлотская, 50, помещение 1, кадастр. № 86:10:0101001:1752;

- Здание Аэровокзала, входящая в состав объекта «Реконструкция существующего здания Аэровокзала» (зона прилета), ул. Аэрофлотская, 50, помещение 2, кадастр. № 86:10:0000000:20871;

- Административно-бытовой корпус ГАТБ, ул. Аэрофлотская, 51, кадастр. № 86:10:0101001:212;

- Здание Базовой инспекции помещение 1, помещение 2, ул. Аэрофлотская, д. 46/1, кадастр. № 86:10:0101222:819;

- Здание главного энергетика, ул. Аэрофлотская, 46/1, сооружение 4, кадастр. № 86:10:0101001:149;

- Котельная с лабораторией, аэропорт, кадастр. № 86:10:0101122:96;

- Пакгауз грузовой склад, ул. Аэрофлотская, 49/1 сооружение 10, кадастр. № 86:10:0101001:150;

- Здание ОМТС, Аэрофлотская 46, сооружение 2, кадастр. № 86:10:0101000:1168;

- Здание перронных бригад, ул. Аэрофлотская, д. 50, сооружение 2, кадастр. № 86:10:0101000:3517;

- Здание службы сервиса, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 1, кадастр № 86:10:0101001:396;

- Здание технических бригад, ул. Аэрофлотская, 46, сооружение 1, кадастр. № 86:10:0101000:4124;

- АБК цеха МИ-26, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 13, кадастр. № 86:10:0101001:1842;

- Склад УМТС, ул. Аэрофлотская, 51, сооружение 2, кадастр. № 86:10:0101001:126;

- Теплая стоянка для спецтехники, ул. Аэрофлотская 51/1, сооружение 1, кадастр. № 86:10:0000000:7437;

- Гараж на 29 автомашин и РММ помещение 1, ул. Аэрофлотская, 49/1, сооружение 2; кадастр. № 86:10:0101222:817;

- Гараж на 29 автомашин и РММ помещение 2, ул. Аэрофлотская, 49/1, сооружение 2, кадастр. № 86:10:0101222:818;

- Цех по ремонту тракторной техники, ул. Аэрофлотская, 49/1, сооружение 8; кадастр. № 86:10:0101222:133;

- Зона консервации, ул. Аэрофлотская, 49/1, сооружение 7; кадастр. № 86:10:0101222:131;

- Цех по ремонту автомобильной техники, ул. Аэрофлотская, 49/1, сооружение 3, кадастр. № 86:10:0101222:132;

- Здание Автомойки, ул. Аэрофлотская, 49/1, (без кадастр. №);

- Здание хранение жидкости ПОЖ, ул. Аэрофлотская, 49/1, (без кадастр. №);

- Док-склад, ул. Аэрофлотская, д.49/1, сооружение 6, кадастр. № 86:10:0101000:2215;

- Диспетчерская гаража, ул. Аэрофлотская, 49/1, сооружение 17, кадастр. № 86:10:0101000:1170;

- Служебно-производственное здание, ул. Аэрофлотская, д. 50, сооружение 3 кадастр. № 86:10:0101222:810,

(далее по – тексту Объекты).

- Срок начала оказания услуг: с даты подписания Договора.

Срок окончания оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

- Состав и характеристики оборудования.

Полный перечень оборудования инженерных систем Объектов, подлежащего эксплуатационному обслуживанию указан в Приложениях к Техническому заданию.

Приложение № 1 к Техническому заданию:

- Перечень санитарно-технического оборудования и трубопроводов здания Администрации авиакомпании ЮТэйр;

- Перечень электрооборудования здания Администрации авиакомпании ЮТэйр;

Приложение № 2 к Техническому заданию:

- Перечень санитарно-технического оборудования и трубопроводов здания СОК;

- Перечень электрооборудования здания СОК;

Приложение № 3 к Техническому заданию:

- Перечень санитарно-технического оборудования и трубопроводов здания гостиницы «Полёт»;

- Перечень электрооборудования гостиницы «Полёт»;

Приложение № 4 к Техническому заданию:

- Перечень санитарно-технического оборудования и трубопроводов здания ИЛК;

- Перечень электрооборудования здания ИЛК;

Приложение № 5 к Техническому заданию:

- Перечень оборудования систем вентиляции Объектов;

Приложение № 6 к Техническому заданию:

- Перечень оборудования систем кондиционирования Объектов;

- Перечень оказываемых услуг:

В системах холодного и пожарного водоснабжения, водоотведения:

Устранение неисправностей, а также:

- укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб;

- замена прокладок в водопроводных кранах и вентилях;

- уплотнение сгонов;

- проведение регулировки арматуры смывных бачков;

- укрепление и утепление канализационных и водопроводных труб;

-выполнение прочистки канализационных трубопроводов и санитарно-технических приборов;

- выполнение замены небольших участков трубопроводов до 1 метра;

- выполнение ремонта и замены запорной и регулирующей арматуры;

- выполнение замены отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин, писсуаров).

в системах отопления и горячего водоснабжения:

Устранение неисправностей, а также:

- выполнение разборки, осмотр и очистка воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей;

- выполнение очистки от накипи запорной арматуры;

- укрепление расшатавшихся приборов отопления в местах их присоединения к трубопроводу;

- проведение промывки внутренней системы отопления (приборов отопления);

- выполнение регулировки системы центрального отопления;

- устранение течи в трубопроводах, отопительных приборах, запорной и регулировочной арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановки хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр.;

- выполнение смены отдельных секций отопительных приборов и небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах;

- выполнение ремонта (в том числе набивка сальников) и замены в отдельных помещениях запорной и регулировочной арматуры;

- укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвески, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов.

в электрических сетях и электрооборудовании

эксплуатационное обслуживание включает в себя:

- осмотр, систематическое наблюдение и выявление неисправностей;

- эксплуатационный уход за электрооборудованием (пополнение смазки, чистка, проверки состояния шкафов, протяжка болтовых соединений);

- контроль (проверка, испытание) режимов работы и надежности в соответствии с требованиями действующих норм;

- устранение мелких дефектов, подтяжка расслабленных креплений и деталей;

- ремонт или замена вышедших из строя элементов (лампочек, розеток, выключателей, предохранителей, осветительной арматуры);

- выполнение профилактического осмотра электрощитовой и межэтажных щитов электрооборудования и щитов вентиляции;

- визуальный осмотр состояния дверей, запоров, наличия влаги, наличие знаков безопасности;

- проверка состояния вентиляционных щитов 0,4 кВ;

- контроль состояния в электрических шкафах;

- контроль состояния нагрева контактных соединений 0,4 кВ;

- контроль за состоянием освещения;

- проверку технического состояния заземляющих устройств, запорных и блокировочных устройств, приводов коммутационных аппаратов, наличия и состояния диспетчерских и предупредительных надписей, плакатов;

- контроль и актуализация однолинейных схем в электрических щитах

- внеочередные осмотры электрооборудования 0,4 кВ после стихийных явлений, аварийного отключения, перегорания предохранителей, наступления низких температур на предмет выявление возможного повреждения;

- ремонт комплектующих аппаратов или замену отдельных аппаратов;

- устранение неисправностей электропроводки;

- проверку крепления патронов в светильниках, замену отдельных светильников (при необходимости);

- проверка наличия занулений и заземлений в розеточных группах, электрических щитах и электрощитовой 0,4кВ;

- проверка, диагностика, очистка и ремонт тепловых завес и инфракрасных обогревателей.

Перечень работ при проведении технического обслуживания электроустановок:

| №п/п | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр заградительных огней без их отключения | ТО 1 (ежедневно) |
| 2. | Осмотр и техническое обслуживание воздушных тепловых завес и потолочных инфракрасных обогревателей в осенне-зимний период | ТО 1 (ежедневно) |
|  | Проверка аварийного освещения | ТО 3 (ежемесячно) |
| 3. | Техническое обслуживание КЛ-0,4кВ | ТО 4 (ежеквартально) |
| 4. | Техническое обслуживание электродвигателей, пускорегулирующих устройств и защиты | ТО 5 (1 раз в полгода) |
|  | Полная проверка аварийного освещения | ТО 5 (1 раз в полгода) |
| 5. | Техническое обслуживание заземляющих устройств | ТО 5 (1 раз в полгода) |
| 6. | Техническое обслуживание электрооборудования РУ-0,4кВ, электрощитовых, силовых щитов | ТО 6 (ежегодно) |
| 7. | Техническое обслуживание щитов освещения и эвакуационного и аварийного освещения (светильников) | ТО 6 (ежегодно) |

В системах вентиляции и кондиционирования:

Перечень услуг при проведении технического обслуживания систем вентиляции:

| №п/п | Состав услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр установки. | ТО1* (ежедневно) |
| 2 | Осмотр мест забора и выброса воздуха. | ТО1* (ежедневно) |
| 3 | Проверка рабочего состояния вентилятора и электродвигателя. | ТО1* (ежедневно) |
| 4 | Осмотр калорифера, циркуляционного насоса, выпуск воздуха при необходимости. | ТО1* (ежедневно) |
| 5 | Осмотр шкафов (щитов) управления (автоматики), кнопок пуск/стоп. | ТО1* (ежедневно) |
| 6 | Осмотр исполнительных устройств, контрольно-измерительных приборов, арматуры. | ТО1* (ежедневно) |
| 7 | Проверка фильтров приточной камеры, при необходимости чистка или замена. | ТО3 (ежемесячно) |
| 8 | Проверка натяжения приводных ремней, натяжка, при необходимости замена. | ТО3 (ежемесячно) |
| 9 | Проверка исполнительных устройств, контрольно-измерительных приборов и автоматики, арматуры. | ТО3 (ежемесячно) |
| 10 | Контроль температуры корпусов подшипников и электродвигателей. | ТО3 (ежемесячно) |
| 11 | Проверка наличия заземления. | ТО4 (ежеквартально) |
| 12 | Проверка рабочего состояния вентилятора, при необходимости пофазное измерение тока потребления двигателем вентилятора. | ТО4 (ежеквартально) |
| 13 | Проверка рабочего состояния электрокалорифера (при наличии), замеры тока потребления (при необходимости). | ТО4 (ежеквартально) |
| 14 | Проверка состояния воздуховодов, воздухораздающих и воздухоприёмных устройств (очистка при необходимости). | ТО4 (ежеквартально) |
| 15 | Контроль и регулирование параметров подаваемого и удаляемого воздуха. | ТО4 (ежеквартально) |
| 16 | Очистка наружных поверхностей калорифера (при необходимости) | ТО4* (ежеквартально) |
| 17 | Автономные электрические испытания установки системы с проверкой срабатывания устройств защиты при нештатных ситуациях. | ТО4 *(ежеквартально) |
| 18 | Смазка подшипников (замена при необходимости), смазка узлов, вращающихся деталей в местах трения при необходимости. | ТО4 (ежеквартально) |
| 19 | Чистка, обтирка вентиляционных установок. | ТО5 (1 раз в полгода) |
| 20 | Проверка балансировки вентилятора. | ТО5 (1 раз в полгода) |
| 21 | Протяжка электрической части оборудования и элементов автоматики. | ТО5 (1 раз в полгода) |
| 22 | Тарирование датчиков (при необходимости). | ТО6 (ежегодно) |

*  для приточных вентиляционных систем с водяными калориферами

Перечень услуг при проведении технического обслуживания систем кондиционирования (фанкойлов):

| №п/п | Состав услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работоспособности во всех режимах работы (для фанкойлов и сплит–систем, работающих сезонно, только во время сезона использования). | ТО3 (ежемесячно) |
| 2 | Проверка воздухообмена. | ТО3 (ежемесячно) |
| 3 | Проверка изоляции трубопроводов. | ТО3 (ежемесячно) |
| 4 | Проверка электрических цепей. | ТО4 (ежеквартально) |
| 5 | Проверка холодильного контура (измерение температуры воздуха на входе – выходе испарителя, измерение давления хладагента). | ТО4 (ежеквартально) |
| 6 | Очистка фильтра внутреннего блока. | По мере загрязнения, но не реже 1-го раза в квартал |
| 7 | Очистка дренажной системы, проверка дренажной помпы (при наличии). | ТО4 (ежеквартально) |
| 8 | Очистка промывка конденсатора наружного блока. | ТО4 (ежеквартально) |
| 9 | Осмотр чиллера | (ежедневно) |

- Общие условия оказания услуг.

  - Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, нормативными актами надзорных органов и органов исполнительной и законодательной власти и нормативной технической документации.

  - При оказании Услуг требование к безопасности и качеству выполняемых работ: работы должны быть выполнены в соответствии с согласованной проектной документацией, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, СНиП и ГОСТ т.п. и иными нормативно-правовыми актами РФ.

  - До начала оказания услуг Исполнитель обязан ознакомить привлекаемый им к оказанию услуг персонал с особенностями Объектов и оборудованием.

  - Эксплуатационное обслуживание включает в себя:

- Обеспечение работоспособности инженерных систем и оборудования Объектов.

- Оперативно-технологическое управление инженерным оборудованием Объектов.

-Устранение неисправностей по заявкам.

Оборудование объектов приведено в Приложениях к Техническому заданию.

  - Аварийно-диспетчерское обслуживание включает в себя:

- предоставление услуг аварийно- диспетчерской службы (далее -АДС) круглосуточно в том числе в рабочие, праздничные и выходные дни

- осуществление через АДС Исполнителя прием сообщений (уведомлений) о нарушении работы инженерных сетей и оборудования Объекта. Прием сообщений осуществляется по телефону исполнителя: ______________ (указывается при заключении договора), а также на основании письменных заявок по электронной почте: __________________ (указывается при заключении договора).

- регистрацию поступивших сообщений (уведомлений) в соответствующем журнале регистрации сообщений. Возможен вариант приема заявок через мобильное приложение.

Ответственные лица от Исполнителя:

- __должность            _ФИО,      тел.:                , э/п__________

- в период его отсутствия:

- __должность            _ФИО,      тел.:                , э/п__________.

  - Ответственные лица для контроля за приемкой и контролем качества оказанных услуг от Заказчика:

Начальник службы ТиСТО Ященков Вячеслав Викторович, тел. 8 (3462) 770-288, эл. адрес: yashenkov@airsurgut.ru;

Заместитель начальника службы ЭСТОП Кугаевский Александр Сергеевич, тел. 8-(3462)770-098, эл. адрес:  kugaevskij@airsurgut.ru.

  - При поступлении заявки по телефону АДС ответ на звонок не должен превышать 5 минут.

При поступлении аварийной заявки – время прибытия (реакция на заявку) Исполнителя для устранения неисправности не должно превышать 20 минут.

Аварийная ситуация заключается в повреждении или выходе из строя коммунальных систем сроком более 8 часов.

В области водоснабжения термин «авария» расшифровывает: «повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения».

В области водоотведения и очистки сточных вод термин «авария» расшифровывает: «нарушение режима работы и закупорка сетей, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в подвалы зданий».

В области теплоснабжения термин «авария» расшифровывает: «отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов».

В области электроснабжения термин «авария» расшифровывает: «отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение на период более 8 часов».

  - К аварийным заявкам относится:

- устранение аварийных ситуаций в системе электроснабжения (искрение в розетках, нагревание проводов, задымление, отсутствует напряжение в розетках, отсутствует освещение в помещении, восстановление электроснабжения потребителя);

- устранение аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и приточной вентиляции (устранение прорывов трубопроводов и приборов отопления и теплообменников систем вентиляции, восстановление теплоснабжения потребителей);

- устранение аварийных ситуаций в системе кондиционирования (восстановление работы системы кондиционирования для помещений, где размещено серверное оборудование);

- устранение аварийных ситуаций в системах водоснабжения и канализации (устранение засора канализации, прорыва трубопровода водоснабжения или «гибкой подводки" и т.д.).

- Дополнительно регулируют сферу аварий в зданиях Заказчика законы:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства РФ № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

  - При поступлении не аварийной заявки – время прибытия Исполнителя для устранения неисправности не должно превышать 4 часа.

  - Исполнитель приобретает, производит замену материалов (комплектующих, запасных частей), вышедших из строя за каждый календарный месяц:

- в системах отопления и горячего водоснабжения и в системах холодного и пожарного водоснабжения, водоотведения: на сумму до 5 000,00 руб. (пяти тысячи рублей 00 копеек) без учета НДС;

- в электрических сетях и электрооборудовании: на сумму до 5 000,00 руб. (пяти тысячи рублей 00 копеек) без учета НДС;

- в системах вентиляции и кондиционирования: на сумму до 10 000,00 руб. (десяти тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

В случае необходимости, приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую вышеуказанные суммы, приобретение производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов на основании счета с приложением заверенных копий подтверждающих документов. Необходимым фактором заключения настоящего Договора является оформление соответствующего акта технического состояния подлежащих замене комплектующих и запасных частей.

Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - При оказании услуг по текущему обслуживанию внутренних инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, трубопроводов и кранов пожарного обеспечения, системы канализации Объекта:

Санитарно-техническое обслуживание Объекта включает в себя техническое обслуживание и контроль работы внутренних систем отопления, водоснабжения (холодное, горячее) и канализации, трубопроводов пожарного водоснабжения, а также электросетей и оборудования, и поддержание в технически исправном состоянии оборудования всех систем, указанного в Приложении № 1-5 к Техническому заданию.

  - Обеспечить в течение 24 (двадцати четырех) часов после поступления заявки нормальное функциональное состояние всех внутренних систем отопления, канализации и водоснабжения путем технического обслуживания, в соответствии с п.5 настоящего Технического задания (при необходимости составить акт о неисправности).

  - При оказании услуг по текущему обслуживанию включающего в себя комплекс услуг для поддержания работоспособности и исправности электрических сетей и электрооборудования Объектов обеспечить в течение 24 (двадцати четырех) часов после направления заявки выполнение проверки на неисправность электрооборудования (при необходимости составить акт о неисправности).

  - При оказании услуг по текущему обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха Объектов Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с Годовым графиком технического обслуживания (График ТО) (Приложение № 8 и № 9 к Техническому заданию), Месячным графиком ТО на Месяц планирования.

  - Месячный график ТО формируется Исполнителем на основании Годового графика ТО и предоставляется Заказчику не позднее 3 (Трех) рабочих дней до начала каждого Месяца планирования.

  - Обеспечить в течение 24 (двадцати четырех) часов после направления заявки проверку функционирования оборудования вентиляции и кондиционирования (при необходимости составить акт о неисправности).

  - Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику подписанный со своей стороны Отчет о выполнении мероприятий по Месячному графику ТО.

  - Отражать факты оказания услуг в технической документации. Под технической документацией понимаются следующие документы:

- журнал учета технического обслуживания;

- журнал учета ремонтных работ.

По требованию Заказчика предоставлять копии этих журналов.

  - При выявлении аварийных ситуаций в процессе проведения ТО Исполнитель принимает все необходимые меры для их устранения, сообщает о них Заказчику.

В случае невозможности оперативного выполнения всего комплекса услуг по устранению аварий/последствий аварий, организовать выполнение временного решения, направленного на предотвращение развития аварийной ситуации.

  - Порядок проведения ремонтных работ по обращениям/заявкам Заказчика (необходимость в проведении внепланового ремонта оборудования возникает при обнаружении неисправности оборудования в ходе оказания услуг по ТО или по обращению представителя Заказчика).

Выявленные неисправности в процессе проведения ТО фиксируются в журнале ТО и в техническом акте выхода из строя оборудования, замена оборудования фиксируется в ремонтном журнале.

Исполнитель сообщает о факте и характере возникшей неисправности по э/п Заказчика и направляет технический акт по обнаруженной неисправности Сроки, стоимость ремонтных работ, и решение о продолжении эксплуатации оборудования с возникшим дефектом согласуется с Заказчиком.

  - Оказывать техническую помощь в вопросах, касающихся эксплуатации систем, и выдачу технических рекомендаций по улучшению работы.

  - Незамедлительно   информировать Заказчика об обстоятельствах, вследствие которых невозможно получить ожидаемые результаты оказания услуг;

  - Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при эксплуатации систем;

  - В период срока действия договора обеспечивать надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования на Объектах.

  - При оказании услуг соблюдать технические регламенты, требования к производству работ, нормы и правила техники безопасности, пожарной безопасности, экологические, санитарно- эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно- эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к содержанию, эксплуатации и обслуживанию Объектов.

  - Производить ремонт за свой счет, в случае если неисправности или недостатки в работе возникли по вине Исполнителя, в иных случаях повреждения, все работы по устранению недостатков, восстановлению и замене производятся по согласованию с Заказчиком.

- Требования к Исполнителю:

  - Обеспечить необходимое для оказания услуг по Договору число сотрудников, имеющих соответствующее образование и допуски к работе. Допускать к производству работ исключительно квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку.

  - Обеспечить:

− наличие штатных высококвалифицированных ИТР и рабочих, подтверждение квалификации рабочего персонала и ИТР (копии удостоверений, протоколов проверки знаний);

- персонал, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе;

- персонал, производящий работы, должен иметь квалификационные удостоверения с группой допуска по электробезопасности III до 1000В;

- ответственный за выполнение работ должен иметь квалификационное удостоверение с группой допуска по электробезопасности IV до 1000В;

- персонал, производящий работы, должен иметь удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- персонал, производящий сварочные работы, должен иметь удостоверение сварщика;

- наличие собственного оборудования, инвентаря, инструмента, необходимого для оказания услуг. Оборудование и материалы должны соответствовать нормативным стандартам качества, требованиям охраны труда, экологической безопасности и электробезопасности.

  - Исполнитель перед началом оказания услуг обязан представить Заказчику списки с указанием фамилий, инициалов и должностей персонала, привлекаемого Исполнителем к оказанию услуг, включая Руководителя группы технического обслуживания и ремонта Оборудования, и подтверждением его групп по электробезопасности.

  - Работники Исполнителя обязаны пройти вводные инструктажи, который проводятся Заказчиком.

  - Исполнитель обязуется обеспечить неукоснительное соблюдение требований своими работниками:

- «Положения (Инструкции) по пропускных и внутриобъектовых режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Сургут» (в аэропорту города Сургута) (далее по тексту – Инструкция (Положение);

  - Исполнитель самостоятельно оформляет пропуска на допуск персонала и техники на территорию аэропорта в соответствии с Инструкцией (Положением). Обращение на оформление пропуска заполняется Исполнителем и предоставляется в бюро пропусков.

  - Работники Исполнителя на контролируемой территории аэропорта г. Сургута, обязаны по истечении срока действия настоящего Договора сдать пропуск по месту его получения.

  - Исполнитель обязан обеспечить возврат пропусков своими работниками, выполняющими работы на контролируемой территории аэропорта г. Сургута, в случае их увольнения и/или истечения срока действия, и расторжения настоящего Договора, а также проконтролировать, а при необходимости принять исчерпывающие меры к возвращению пропусков по месту получения (в бюро пропусков).

  - При утере пропуска работником Исполнителя, привлеченным для оказания услуг на территории Покупателя, проводится служебная проверка сотрудником транспортной безопасности АО «Аэропорт Сургут», по результатам которой принимается решение об ответственности его владельца и выдачи нового пропуска. Заявка на выдачу нового пропуска подается с копией результатов служебной проверки.

- Гарантии качества оказанных услуг

  - Исполнитель предоставляет гарантию качества оказанных в Отчетном месяце услуг (включая на замененные материалы (комплектующие, запасные части), предоставленные Исполнителем в процессе оказания услуг не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг за соответствующий Отчетный месяц, в котором оказывались соответствующие услуги.

- Перечень нормативно-технической документации

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

  - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511.

  - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 №811.

  - Правила устройства электроустановок.

  - Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 924н.

  - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

  - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.

  - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н.

  - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 года №884н.

  - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н.

  - Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок, утвержденные приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н.

  - Трудовой кодекс Российской Федерации.

  - ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

  - СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85.

  - ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

  - Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

  - ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования;

  - ГОСТ 12.3.018-79 Система вентиляционная. Методы аэродинамических испытаний.

  - Приказ Министерства энергетики РФ от 25 октября 2027 №1012 «Об утверждении требований к обеспечению надёжности электрических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень санитарно-технического оборудования

здание Администрации авиакомпании ЮТэйр

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран, до 25 мм. | Шт. | 269 |
| 2 | Кран, от 26 до 50 мм. | Шт. | 6 |
| 3 | Вентиль, до 25 мм. | Шт. | - |
| 4 | Вентиль, от 26 до 50 мм. | Шт. | 1 |
| 5 | Задвижка, до 50 мм. | Шт. | 9 |
| 6 | Задвижка, до 100 мм. | Шт. | 4 |
| 7 | Задвижка, до 150 мм. | Шт. | - |
| 8 | Манометр | Шт. | 5 |
| 9 | Трехходовой кран | Шт. | - |
| 10 | Клапан | Шт. | 2 |
| 11 | Прибор отопления, радиатор | Шт. | 78 |
| 12 | Прибор отопления, регистр | Шт. | - |
| 13 | Смеситель д/кухни | Шт. | 3 |
| 14 | Смеситель д/душа | Шт. | - |
| 15 | Унитаз | Шт. | 6 |
| 16 | Писсуар | Шт. | - |
| 17 | Раковина | Шт. | 3 |
| 18 | Душевая кабинка | Шт. | - |
| 19 | Трап | Шт. | - |
| 20 | Сифон | Шт. | 3 |
| 21 | ИТП | Шт. | 1 |
| 22 | Водонагреватель | Шт. | 2 |
| 23 | Трубопровод т/с (внутр.) от 15 до 100 мм. | П.м. | 809 |
| 24 | Трубопровод ХВС, ГВС от 15 до 100 мм. | П.м. | 213 |
| 25 | Трубопровод канализации от 50 до 100 мм. | П.м. | 24 |
| 26 | Фильтр | Шт. | 3 |

Перечень электрооборудования

здание Администрации авиакомпании ЮТэйр

| № п/п | Наименование оборудования | Тип смонтированного оборудования | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрощитовая |  |  |  |
| 1.1. | Автоматический выключатель | ВА5735 125А | шт. | 2 |
| 1.2 | Автоматический выключатель | ВА201-100 100А | шт. | 5 |
| 1.3 | Автоматический выключатель | ВА47-100 80А | шт. | 3 |
| 1.4 | Автоматический выключатель | ВА47-20 63А | шт. | 4 |
| 1.5 | Автоматический выключатель | ВА47-20 40А | шт. | 2 |
| 1.6 | Автоматический выключатель | ВА47-20 16А | шт. | 1 |
| 1.7 | Автоматический выключатель | ВА47-20 10А | шт. | 3 |
| 1.8 | Автоматический выключатель | ВА04-36 250А | шт. | 2 |
| 1.9 | Трансформатор тока | 300/5 | шт. | 3 |
| 1.10 | Счётчик эл.энергии | «Меркурий-230» | шт. | 1 |
| 1.11 | Светильник | ЛБ 2х40 | шт. | 2 |
| 1.12 | Розетка | -------------- | шт. | 1 |
| 1.13 | Выключатель | ---------------- | шт. | 1 |
| 2 | Чердачное помещение |  |  |  |
| 2.1 | Светильник | НСП 02-200 | шт. | 20 |
| 2.2 | Розетка | -------------- | шт. | 6 |
| 3 | Бойлерная |  |  |  |
| 3.1 | Светильник | НСП 02-200 | шт. | 2 |
| 3.2 | Розетка | -------------- | шт. | 2 |
| 3.3 | Выключатель | ---------------- | шт. | 3 |
| 3.4 | Приточный подогрев воды | RED RING | шт. | 1 |
| 4 | Щит МОД-24 | ---------------- | шт. | 6 |
| 5 | Щит МОД-12 | ---------------- | шт. | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель | ВА47-20 63А | шт. | 7 |
| 7 | Автоматический выключатель | ВА47-20 10,16,25А | шт. | 95 |
| 8 | УЗО | 40А | шт. | 6 |
| 9 | Приточный подогрев воды | RED RING | шт. | 1 |
| 10 | Тепловая завеса | «Генерал» | шт. | 1 |
| 11 | Светильник 4х18 | «Армстронг» | шт. | 165 |
| 12 | Светильник светодиодный аналог люминесцентного «Армстронг» 4х18 | - Светодиодная панель ультратонкая Feron AL2113 встраиваемая Армстронг 36W | шт. | 107 |
| 13 | Светильник | КГ-20 | шт. | 6 |
| 14 | Светильник | «таблетка» | шт. | 2 |
| 15 | Светильник | ЛБ 2х40, 1х40 | шт. | 53 |
| 16 | Светильник 12х20 | КГ-20 | шт. | 6 |
| 17 | Светильник «Выход» | ЛБ 1х40 | шт. | 3 |
| 18 | Светильник «Выход» | «Легрант» | шт. | 5 |
| 19 | Светильник точечный | R-63 | шт. | 39 |
| 20 | Уличное освещение | ДРЛ-250 | шт. | 12 |
| 21 | Прожектор | Sm-L300/500 Halogen LAMP | шт. | 2 |
| 22 | Розетка | «евро» | шт. | 201 |
| 23 | Выключатель | «евро» | шт. | 46 |
| 23 | Серверная |  |  |  |
| 23.1 | Щит МОД-12 | ---------------- | шт. | 2 |
| 23.2 | Автоматический выключатель | ВА47-29 63А | шт. | 2 |
| 23.3 | Автоматический выключатель | ВА47-29 25А | шт. | 15 |
| 23.4 | Светильник 4х18 | «Армстронг» | шт. | 3 |
| 23.5 | Розетка | «евро» | шт. | 12 |
| 23.6 | Выключатель | «евро» | шт. | 1 |
| 24 | Внутренние сети эл. снабжения | --------------- | м. | 3870 |
| 25. | Световой короб | - | Шт. | 1 |

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Согласовано: ____________________________________________ Кугаевский А.С.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень санитарно-технического оборудования

здание спортивно-оздоровительного комплекса с медсанчастью (СОК)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран, до 25мм. | Шт. | 310 |
| 2 | Кран, от 26 до 50мм. | Шт. | 28 |
| 3 | Вентиль, до 25 мм. | Шт. | 4 |
| 4 | Вентиль, от 26 до 50мм. | Шт. | - |
| 5 | Задвижка, до 50 мм. | Шт. | 3 |
| 6 | Задвижка, до 80 мм. | Шт. | - |
| 7 | Задвижка, до 100 мм. | Шт. | 8 |
| 8 | Задвижка, до 150 мм. | Шт. | - |
| 9 | Манометр | Шт. | 10 |
| 10 | Трехходовой кран | Шт. | 5 |
| 11 | Клапан | Шт. | 1 |
| 12 | Прибор отопления, радиатор | Шт. | 75 |
| 13 | Прибор отопления, регистр | Шт. | 16 |
| 14 | Прибор отопления, конвектор | Шт. | 1 |
| 15 | Смеситель д/кухни | Шт. | 26 |
| 16 | Смеситель д/душа | Шт. | 2 |
| 17 | Унитаз | Шт. | 8 |
| 18 | Писсуар | Шт. | - |
| 19 | Раковина | Шт. | 26 |
| 20 | Душевая кабинка | Шт. | 2 |
| 21 | Трап | Шт. | 1 |
| 22 | Сифон | Шт. | 26 |
| 23 | ИТП | Шт. | 1 |
| 24 | Водонагреватель | Шт. | 1 |
| 25 | Трубопровод т/с (внутр.) от 15 до 100 мм. | П.м. | 865 |
| 26 | Трубопровод ХВС, ГВС от 15 до 100 мм. | П.м. | 357 |
| 27 | Трубопровод канализации от 50 до 100 мм. | П.м. | 135 |
| 28 | Фильтр | Шт. | 3 |

Перечень электрооборудования

здание спортивно-оздоровительного комплекса с медсанчастью (СОК)

| № п/п | Наименование оборудования | Тип смонтированного оборудования | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОК «Лайнер» |  |  |  |
| 1. | Электрощитовая | ВРУ1-18-80-31УХЛ4 | шт. | 1 |
| 1.1. | Автоматический выключатель | ВА-400А | шт. | 2 |
| 1.2 | АВР | Контактор-400А | шт. | 2 |
| 1.3 | Трансформатор тока | 400/5 | шт. | 6 |
| 1.4 | Счётчик эл.энергии | Меркурий | шт. | 1 |
| 1.5 | Распределительная панель | ПР11-7024-31УЗ | шт. | 2 |
| 1.6 | Автоматический выключатель | ВА-250А | шт. | 2 |
| 1.7 | Автоматический выключатель | ВА-100А | шт. | 4 |
| 1.8 | Автоматический выключатель | ВА-80А-63А | шт. | 16 |
| 1.9 | Автоматический выключатель | ВА-40А-16А | шт. | 20 |
| 2 | Бойлерная |  |  |  |
| 2.1 | ШР | ----------- | шт. | 1 |
| 2.2 | Автоматический выключатель | ВА 125А | шт. | 1 |
| 2.3 | Автоматический выключатель | ВА100-3п-80А | шт. | 3 |
| 2.4 | Автоматический выключатель | ВА100-3п-63А | шт. | 1 |
| 2.5 | Автоматический выключатель | ВА100-3п-40А | шт. | 2 |
| 2.6 | Автоматический выключатель | ВА100-3п-25А | шт | 2 |
| 2.7 | Автоматический выключатель | ВА100-3п-16А | шт | 4 |
| 2.8 | Автоматический выключатель | ВА67-1п-16А | шт | 3 |
| 2.9 | ШУ-ЭПВН |  | шт. | 1 |
| 2.10 | Водонагреватель | ЭПВН-36 | шт | 1 |
| 2.11 | ШУ-нагревом бассейна |  | шт | 1 |
| 2.12 | Автоматический выключатель | ВА67-3п-40А | шт | 3 |
| 2.13 | Контактор | КМ-4 величины | шт. | 3 |
| 2.14 | ШУ датчиками эл.задвижек |  | комп | 1 |
| 2.15 | ШУ ультрафиолетовыми лампами |  | шт. | 1 |
| 2.16 | Блок с ультрафиолетовыми лампами |  | шт. | 1 |
| 2.17 | Электродвигатель | 380в | шт. | 2 |
| 2.18 | Щит управления дозатором | ----------- | шт. | 1 |
| 2.19 | Электродвигатель | АД асинхронный | шт. | 4 |
| 2.20 | Прожектор | ГО-400Вт | шт. | 1 |
| 2.21 | Светильник | ВГ3-200 | шт. | 3 |
| 2.22 | Розетка | -------- | шт. | 2 |
| 2.23 | Выключатель | --------- | шт. | 2 |
| 3 | Прачечная |  |  |  |
| 3.1 | ШС | АВВ | шт. | 2 |
| 3.1.1 | Автоматический выключатель | С-63 | шт. | 2 |
| 3.1.2 | Автоматический выключатель | С-32 | шт. | 4 |
| 3.2 | ШС | ------------ | шт. | 1 |
| 3.2.1 | Автоматический выключатель | АЕ 205-100А | шт. | 1 |
| 3.2.2 | Автоматический выключатель | АЕ 204-16А | шт. | 2 |
| 3.2.3 | Автоматический выключатель | АЕ 25А | шт. | 1 |
| 3.2.4 | Автоматический выключатель | АЕ 20А | шт. | 2 |
| 3.3 | Щит управления | СФО25 380/20А | шт. | 1 |
| 3.4 | Щит управления | VRTT7 380/7А | шт. | 1 |
| 3.5 | Электрогладильный аппарат | 380В | шт. | 1 |
| 3.6 | Светильник | ЛБ-40 | шт. | 14 |
| 3.7 | Розетка | -------- | шт. | 7 |
| 3.8 | Выключатель | --------- | шт. | 5 |
| 4 | Склад |  |  |  |
| 4.1 | Светильник | ЛБ 2х40 | шт. | 3 |
| 4.2 | Выключатель | --------- | шт. | 1 |
| 5 | Коридор (подвал) |  |  |  |
| 5.1 | Светильник | НСП 02-200 | шт. | 7 |
| 5.2 | Выключатель | --------- | шт. | 6 |
| 6 | I этаж |  |  |  |
| 6.1 | Светильник 4Х18 | Армстронг | шт. | 11 |
| 6.2 | ЩО | АВВ | шт. | 1 |
| 6.3 | Автоматический выключатель | С-63 3-х фазный | шт. | 2 |
| 6.4 | Автоматический выключатель | С-40 3-х фазный | шт. | 2 |
| 6.5 | Автоматический выключатель | С-10 однофазный | шт. | 6 |
| 6.6 | Автоматический выключатель | С-20 однофазный | шт. | 4 |
| 6.7 | Автоматический выключатель | С-25 однофазный | шт. | 2 |
| 6.8 | Тепловая завеса | АС-20 | шт. | 2 |
| 6.9 | Светильник точечный Е-27 | R-50 | шт. | 3 |
| 6.10 | Светильник «Выход» | ------------ | шт. | 2 |
| 6.11 | Выключатель | наруж.устан. | шт. | 3 |
| 6.12 | Выключатель | скр.пров | шт. | 2 |
| 6.13 | Розетка | -------- | шт. | 3 |
| 6.14 | Светильник 4х18 | Армстронг | шт. | 2 |
| 6.15 | Светильник | Светодиодный | шт. | 4 |
| 6.16 | Выключатель | ---------------- | шт. | 9 |
| 7 | 2 этаж (бассейн) |  |  |  |
| 7.1 | Светильник 4х18 | Армстронг | шт. | 82 |
| 7.2 | Табло электронное | ------------ | шт. | 1 |
| 7.3 | Светильник «Выход» | ------------ | шт. | 2 |
| 7.4 | Выключатель | ------------- | шт. | 6 |
| 8 | 2 этаж (раздевалка и душевые) |  |  |  |
| 8.1 | Светильник 4х18 | ЛБ 2х40 | шт. | 10 |
| 8.2 | Выключатель | ---------------- | шт. | 4 |
| 9 | 2 этаж (сауна) |  |  |  |
| 9.1 | Светильник 4х18 | Армстронг | шт. | 8 |
| 9.2 | Светильник-люстра |  | шт. | 6 |
| 9.3 | Светильник точечный | Энергосберегающий | шт. | 30 |
| 9.4 | Электрокамин-сауна | ------------- | шт. | 1 |
| 9.5 | Выключатель | ---------------- | шт. | 8 |
| 9.6 | Розетка | -------------- | шт. | 14 |
| 10 | 2 этаж (лаборатория) |  |  |  |
| 10.1 | Светильник 4х18 | Армтронг | шт. | 2 |
| 10.2 | Аппарат для дисц. воды | ---------- | комп. | 1 |
| 10.3 | Станция управления | ------------- | шт. | 1 |
| 10.4 | Выключатель | ---------------- | шт. | 1 |
| 10.5 | Розетка | -------------- | шт. | 3 |
| 11 | Чердачное помещение |  |  |  |
| 11.1 | Светильник | НСП 02-200 | шт. | 25 |
| 12 | ЩГП-1 | МОД-12 | шт | 1 |
| 12.1 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 80А | шт | 1 |
| 12.2 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 25А | шт | 8 |
| 13 | ЩГП-1 | МОД-12 | шт | 1 |
| 14.1 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 80А | шт | 1 |
| 15.2 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 25А | шт | 8 |
| 16 | ЩС-1 | МОД-18 | шт | 1 |
| 16.1 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 80А | шт | 1 |
| 16.2 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 25А | шт | 10 |
| 16.3 | Автоматический выключатель | УЗО 4п 63А | шт | 1 |
| 17 | ЩО-1 | МОД-12 | шт | 1 |
| 17.1 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 32А | шт | 1 |
| 17.2 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 16А | шт | 9 |
| 18 | ЩО-2 | МОД-24 | шт | 1 |
| 18.1 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 63А | шт | 1 |
| 18.2 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 40А | шт | 1 |
| 18.3 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 25А | шт | 6 |
| 18.4 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 16А | шт | 6 |
| 19 | ЩАО | МОД-12 | шт | 1 |
| 19.1 | Автоматический выключатель | ВА-47 3п 20А | шт | 1 |
| 19.2 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 16А | шт | 4 |
| 19.3 | Автоматический выключатель | ВА-47 1п 10А | шт | 5 |
| 19.4 | Светильник 4х36 | Армстронг | шт | 58 |
| 19.5 | Светильник 2х20 | Армстронг | шт | 98 |
| 19.6 | Светильник 4х18 | Армстронг | шт | 50 |
| 19.7 | Светильник | Выход | шт | 3 |
| 19.8 | Светильник 2х36 | Арктик | шт | 2 |
| 19.9 | Розетки | 2к+з | шт | 326 |
| 19.10 | Выключатели | 1 кл. | шт | 26 |
| 19.11 | Тепловые завесы | Тропик | шт | 3 |
| 19.12 | Внутренние сети эл.снабжения | ----------- | м | 2100 |
| 19.13 | Рекламные носители |  | шт | 2 |
| 20 | ЩО-1 | АВВ | шт. | 1 |
| 20.1 | Автоматический выключатель | С-16А | шт. | 8 |
| 21 | ЩО-2 | АВВ | шт. | 1 |
| 21.1 | Автоматический выключатель | С-16А | шт. | 10 |
| 21.2 | Светильник 4х18 | «Армстронг» | шт. | 52 |
| 21.3 | Светильник точечный Е-27 | R-50 | шт. | 6 |
| 21.4 | Светильник «Выход» | ------------ | шт. | 2 |
| 21.5 | Розетка | ------------ | шт. | 34 |
| 21.6 | Выключатель | ---------------- | шт. | 14 |
| 21.7 | Внутренние сети эл. снабжения | --------------- | м. | 2500 |
| 22 | ЩО-3 |  |  |  |
| 22.1. | Автоматический выключатель | С-25-16А |  | 18 |
| 23 | ЩО-4 |  |  |  |
| 23.1 | Автоматический выключатель | С-16А |  | 3 |
| 23.2 | Автоматический выключатель | УЗО 2п 25А |  | 3 |
| 23.3 | Светильники наруж.освещения | Светодиодные | шт | 19 |

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Согласовано: ____________________________________________ Кугаевский А.С.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень санитарно-технического оборудования и трубопроводов

гостиницы «Полёт»

| №№ п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз | Шт. | 69 |
| 2 | Писсуар | Шт. | 0 |
| 3 | Душевая кабина | Шт. | 67 |
| 4 | Раковина | Шт. | 69 |
| 5 | Смеситель для раковины | Шт. | 69 |
| 6 | Смеситель для душа | Шт. | 136 |
| 7 | Кран шаровый Ø15-50 мм. | Шт. | 483 |
| 8 | Радиатор отопления чугунные (М140), биметаллические | Шт. (секц.) | 91 (546) |
| 9 | Шкаф пожарный | Шт. | 10 |
| 10 | Трубопровод холодной воды Ø76 мм. | М. | 35 |
| 11 | Трубопровод холодной воды Ø57 мм. | М. | 55 |
| 12 | Трубопровод холодной воды Ø32 мм. | М. | 72 |
| 13 | Трубопровод холодной воды Ø25 мм. | М. | 98 |
| 14 | Трубопровод холодной воды Ø20 мм. | М. | 132 |
| 15 | Трубопровод горячей воды Ø32 мм. | М. | 132 |
| 16 | Трубопровод горячей воды Ø25 мм. | М. | 256 |
| 17 | Трубопровод горячей воды Ø20 мм. | М. | 132 |
| 18 | Трубопровод отопления Ø150 мм. | М. | 10 |
| 19 | Трубопровод отопления Ø50 мм. | М. | 96 |
| 20 | Трубопровод отопления Ø40 мм. | М. | 226 |
| 21 | Трубопровод отопления Ø15 мм. | М. | 203 |
| 22 | Трубопровод канализации Ø50 мм. | М. | 67 |
| 23 | Трубопровод канализации Ø100 мм. | М. | 389 |
| 24 | Полотенцесушитель | Шт. | 67 |
| 25 | Фильтр очистки воды 3-х ступенчатый | Шт. | 3 |
| 26 | Счётчик учёта холодной воды | Шт. | 1 |
| 27 | Водонагреватель накопительный V=0,8 м.куб. | Шт. | 3 |
| 28 | Воздухоотводчик | Шт. | 14 |
| 29 | ИТП | Шт. | 1 |

Перечень электрооборудования гостиницы «Полёт»

| № п/п | наименование | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # ВРУ1-48-04 УХЛ4 Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| 2 | ВРУ1-11-10 УХЛ4 Вводно-распределительное устройство (без счетчиков) | шт. | 1 |
| 2 | Узлы учёта электроэнергии | шт. | 4 |
| 3 | Пускатели магнитные для мощности, кВт: до 17 кВт | шт. | 10 |
| 4 | - Пост кнопочный ПКЕ 222-3. У2 IP54 | шт. | 10 |
| 5 | ПМЛ 1100 | шт. | 4 |
| 6 | Резистор ПЕ 25-2,4КОм | шт. | 4 |
| 7 | Потенциометр 10КОм | шт. | 4 |
| 8 | - Автоматический ввод резерва (АВР) на контакторах серии КТ6000 | шт. | 2 |
| 9 | - Выключатели одинарного и двойного типа, розетки внутреннего типа | шт. | 528 |
| 10 | - Щитки осветительные распределительные ABB на МОД-6 (тип исполнения АВВ) | шт. | 4 |
| 11 | Щитки осветительные распределительные ABB на МОД-12 (тип исполнения АВВ) | шт. | 4 |
| 12 | Щитки осветительные распределительные ABB на МОД-30 (тип исполнения АВВ) | шт. | 9 |
| 13 | Автоматические выключатели АВВ 1п, 10-63А | шт. | 190 |
| 14 | Автоматические выключатели АВВ 3п, 10-63А | шт. | 24 |
| 15 | Дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) | шт. | 19 |
| 16 | Кабельные линии ВВГ 3х1,5 | м. | 4120 |
| 17 | Кабельные линии ВВГ 3х2,5 | м. | 1850 |
| 18 | Кабельные линии ВВГ от 3х4 | м. | 1009 |
| 19 | Кабельные линии ВВГ от 5х1.5 до 5х35 | м. | 3455 |
| 20 | Кабель АВВГ 3х2,5 | м. | 178 |
| 21 | АВВГ 4х50 | м. | 184 |
| 22 | Коробки распределительные | шт. | 921 |
| 23 | Труба для электропроводки | м | 9720 |
| 24 | Кабель - каналы | м | 236 |
| 25 | Бра светильники со светодиодными лампами | шт. | 409 |
| 26 | Светильники люминесцентные ЛБ 4х18 | шт. | 73 |
| 27 | Встроенные точечные светильники цоколя GU5.3 | шт. | 44 |
| 28 | Светодиодные светильники аналог ЛБ-4х18 | шт. | 40 |

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Согласовано: ____________________________________________ Кугаевский А.С.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень санитарно-технического оборудования

ИЛК (здание администрации АО «Аэропорт Сургут»)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран, до 25 мм. | Шт. | 223 |
| 2 | Кран, от 26 до 50 мм. | Шт. | 16 |
| 3 | Вентиль, до 25 мм. | Шт. | 8 |
| 4 | Вентиль, от 26 до 50 мм. | Шт. | 11 |
| 5 | Задвижка, до 50 мм. | Шт. | 4 |
| 6 | Задвижка, до 100 мм. | Шт. | 8 |
| 7 | Задвижка, до 150 мм. | Шт. | - |
| 8 | Манометр | Шт. | 4 |
| 9 | Трехходовой кран | Шт. | - |
| 10 | Клапан | Шт. | 2 |
| 11 | Прибор отопления, радиатор | Шт. | 57 |
| 12 | Прибор отопления, регистр | Шт. | - |
| 13 | Смеситель д/кухни | Шт. | 6 |
| 14 | Смеситель д/душа | Шт. | - |
| 15 | Унитаз | Шт. | 4 |
| 16 | Писсуар | Шт. | - |
| 17 | Раковина | Шт. | 6 |
| 18 | Душевая кабинка | Шт. | - |
| 19 | Трап | Шт. | - |
| 20 | Сифон | Шт. | 6 |
| 21 | ИТП | Шт. | 1 |
| 22 | Водонагреватель | Шт. | 2 |
| 23 | Трубопровод т/с (внутр.) от 15 до 100 мм. | П.м. | 602 |
| 24 | Трубопровод ХВС, ГВС от 15 до 100 мм. | П.м. | 53 |
| 25 | Трубопровод канализации от 50 до 100 мм. | П.м. | 34 |
| 26 | Фильтр | Шт. | - |

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Приложение № 5

к Техническому заданию

| Перечень оборудования систем вентиляции на объектах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Условное обозначе-ние установки | Оборудование | Место расположения оборудования | Помещения, обслуживаемые данной вент. установкой | Примечание |
| Здание администрации авиакомпании ЮТэйр |  |  |  |  |  |
| 1 | ПВ1 | Установка с эл. обогревом и рекуперацией Daikin VAM1000 | Чердачное помещение | Кабинет ген. директора | 2 вентилятора, щит управления, проводной пульт |
| 2 | П1 | приточ. канальный вентилятор | Тепловой пункт | Тепловой пункт |  |
| 3 | П2 | приточ. канальный вентилятор | Тепловой пункт | Тепловой пункт |  |
| 4 | В1.1 | приточ. канальный вентилятор | Тепловой пункт | Тепловой пункт |  |
| 5 | В1 | приточ. канальный вентилятор | Тепловой пункт | Тепловой пункт |  |
| 6 | В2 | приточ. канальный вентилятор | Под центральной лестницей на 1-м этаже | Центральный лестничный проем |  |
| 7 | В3 | вытяж. канальный вентилятор | Кладовая в сан узле, 1-й этаж | Сан. узлы 1,2 этажи в восточ. крыле возле центр лестницы |  |
| 8 | В4 | осевой вентилятор Dospel WB200. | Чердачное помещение, западная сторона | Чердачное помещение |  |
| 9 | В5 | осевой вентилятор Dospel WB200. | Чердачное помещение, западная сторона | Чердачное помещение |  |
| 10 | В6 | осевой вентилятор Dospel WB200. | Чердачное помещение, западная сторона | Чердачное помещение |  |
| 11 | В7 | осевой вентилятор Dospel WB200. | Чердачное помещение, западная сторона | Чердачное помещение |  |
| 12 | В8 | осевой вентилятор Dospel WB200. | Чердачное помещение, западная сторона | Чердачное помещение |  |
| 13 | В9 | осевой вентилятор Dospel WB200. | Чердачное помещение, западная сторона | Чердачное помещение |  |
| 14 | В10 | бытовой вентилятор D100 | туалет | туалет |  |
| 15 | В11 | бытовой вентилятор D100 | туалет | туалет |  |
| 16 |  | Пожарное депо с гаражом на две автомашины |  |  |  |
| 17 | В1 | вытяжной радиальный вентилятор | Сварочный пост | Сварочный пост (местная вытяж. система) |  |
| 18 | В2 | вытяжной канальный вентилятор | Сварочный пост | Сварочный пост (местная вытяж. система) |  |
| 19 | П1 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Сварочный пост | Сварочный пост | щит автоматики |
| 20 | В3 | вытяжной канальный вентилятор | Токарный цех | Токарный цех |  |
| 21 | П2 | приточная вентсистема с вод. калорифером | Токарный цех | Токарный цех | щит автоматики |
| 22 | П3 | приточная вентсистема с вод. калорифером | Слесарный цех | Слесарный цех, комнаты | щит автоматики |
| 23 | В4 | вытяж.канальный вентилятор | Слесарный цех | Слесарный цех, комнаты |  |
| 24 | В5 | бытовой вентилятор | Возле входа в службу | туалет |  |
| 25 | В6 | вытяж. канальный вентилятор | Проход, возле каб. ведущего инж. | Столярный цех |  |
| 26 |  |  | Гостиница «Полет» |  |  |
| 27 | П1 | приточная вентсистема с электрообогревом | Холл | Холл | щит управления |
| 28 | Спортивно оздоровительный комплекс |  |  |  |  |
| 29 | П1 | Прит. вентсистема с электрообогревом | Чердачное помещение | Зал бассейна | щит автоматики |
| 30 | В1 | Вытяж. канальный вентилятор | Чердачное помещение | Зал бассейна |  |
| 31 | В2 | Крышный вентилятор | Крыша | Вертолетные услуги |  |
| 32 | В3 | Вытяж. канальный вентилятор | Туалеты мужские Вертолетные услуги | Чердачное помещение |  |
| 33 | В4 | Вытяж. канальный вентилятор | Туалеты женские Вертолетные услуги | Чердачное помещение |  |
| 34 | В5 | Вытяж. канальный вентилятор | зона отдыха СОК | Чердачное помещение |  |
| 35 | Бомбоубежище |  |  |  |  |
| # 36 | # П1 | # электроручной вентилятор |  |  | # шкаф управления |
| # 37 | # П2 | # электроручной вентилятор |  |  | # шкаф управления |
| 38 | контролируемая территория |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Ангарный корпус |  |  |
| 40 | В1 | Вытяж. канальный вентилятор | Покрасочная камера | Покрасочная камера | выведена из работы |
| 41 | В2 | Вытяж. канальный вентилятор | Малярная мастерская без категории | Малярная мастерская | выведена из работы. Вытяжной зонт |
| 42 | В3 | Вытяж.канальный вентилятор | Малярная мастерская без категории | Малярная мастерская | выведена из работы. Вытяжной зонт |
| 43 | В4 | Вытяж.канальный вентилятор | Шиномонтажная | Шиномонтажная | выведена из работы |
| 44 | В5 | Вытяж.канальный вентилятор | Шиномонтажная | Шиномонтажная | выведена из работы. Вытяжной зонт |
| 45 | В1.1 | Вытяж.радиальный вентилятор | Венткамера 3 эт | Аккумуляторная | шкаф управления |
| 46 | В1.2 | Вытяж.радиальный вентилятор | Венткамера 3 эт | Аккумуляторная | шкаф управления |
| 47 | В2.1 | Вытяж.радиальный вентилятор | Венткамера 3 эт | Аккумуляторная | шкаф управления |
| 48 | В2.2 | Вытяж. радиальный вентилятор | Венткамера 3 эт | Аккумуляторная | в нерабочем состоянии. Есть ШУ |
| 49 | П1 | Прит.вент.система с вод.калорифером | Венткамера 2 эт | Аккумуляторная | шкаф управления |
| 50 | В6 | Вытяж.радиальный вентилятор | Венткамера 2 эт | Лаборатория масла | вытяжной шкаф |
| 51 | В7 | Вытяж.радиальный вентилятор | Венткамера 3 эт | Лаборатория масла, вытяжка мойки |  |
| 52 | В8 | Вытяж.радиальный вентилятор | Снаружи на земле, возле южной стены | Лаборатория ГСМ ЮТэйр-. | 2 вытяжных шкафа |
| 53 | В9 | бытовой вентилятор d100 | Санузел (1-й этаж) женский | Санузел (1-й этаж) |  |
| 54 | В10 | Вытяж. канальный вентилятор | Лаборатория Промывочная фильтров | Промывочная фильтров |  |
| 55 | В11 | Вытяж.канальный вентилятор | Лаборатория Промывочная фильтров |  |  |
| 56 | В12 | Вытяж.канальный вентилятор | Притирочная | Притирочная |  |
| 57 | В13 | Вытяж. канальный вентилятор | Склад хранения масла | Склад хранения масла |  |
| 58 | В14 | бытовой вентилятор | Раздевалки (2-й этаж) | Раздевалки (2-й этаж) |  |
| 59 | В15 | бытовой вентилятор | Душевая (2-й этаж) | Душевая (2-й этаж) |  |
| 60 | В16 | бытовой вентилятор | Туалет в Раздевалке (2-й этаж) | Раздевалки (2-й этаж) |  |
| 61 | В17 | Вытяж.канальный вентилятор | Лаборатория АиРЭО (кислородная) | Лаборатория АиРЭО (кислородная) |  |
| 62 | В18 | вытяжной канальный вентилятор | Склад УЛП АиРЭО | Склад УЛП АиРЭО |  |
| 63 | В19 | вытяжной канальный вентилятор | Лаборатория АиРЭО | Лаборатория АиРЭО |  |
| 64 | В20 | бытовой вентилятор | Санузел женский 3 эт | Санузел женский 3 эт |  |
| 65 | В21 | бытовой вентилятор | Санузел 3 эт | Санузел 3 эт |  |
| 66 | В22 | бытовой вентилятор | Санузел 3 эт | Санузел 3 эт |  |
| 67 | В23 | бытовой вентилятор | Санузел 3 эт | Санузел 3 эт |  |
| 68 | А1 | тепловентилятор (водяной) | Операционный зал северо-восток | Операционный зал, ворота | шкаф управления |
| 69 | А2 | тепловентилятор (водяной) | Операционный зал северо-запад | Операционный зал, ворота | шкаф управления |
| 70 | А3 | тепловентилятор (водяной) | Ближе к центру противоположной от ворот стены | Операционный зал | шкаф управления |
| 71 | А4 | тепловентилятор (водяной) | юго- восток В углу операционного зала, возле пожарного выхода | Операционный зал | шкаф управления |
| 72 |  | Док для вертолётов МИ-8 |  |  |  |
| 73 | П1 | приточная вент.система с водяным калорифером | Ангар | Ангар | в нерабочем состоянии (разморожен калорифер). Есть ЩА |
| 74 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | Ангар | Ангар, сушилка |  |
| 75 | Здание Аэровокзала зона вылета |  |  |  |  |
| 76 | П1 | приточная вент. система с водяным калорифером | цоколь венткамера №4 САБ | Пожарный выход №1, коридор, дежурная часть и гардероб САБ | Есть ЩА и щит ОЗК |
| 77 | П4 | приточная вент. система с водяным калорифером | цоколь венткамера №1 | Операционный холл на 1-ом этаже АВК, левая сторона. | Щит автоматики |
| 78 | П5 | приточная вент. система с водяным калорифером | цоколь венткамера №1 | Операционный холл на 1-ом этаже АВК, правая сторона. | Щит автоматики и щит ОЗК |
| 79 | П6 | приточная вентсистема с водяным калорифером | цоколь венткамера №2 | Зал регистрации и служ. помещ. международного сектора на 1 эт. АВК в осях; служебные помещения пограничной службы на 2-ом этаже АВК. | Щит автоматики и щит ОЗК |
| 80 | П7 | приточная вентсистема с водяным калорифером | цоколь венткамера №2 | Помещения в международном секторе на 1 и 2-ом этажах. | Щит автоматики |
| 81 | П8 | приточная вентсистема с водяным калорифером | цоколь венткамера №1 | Зал ожидания пассажиров на 2-ом этаже, левая сторона перед Кафе Ожидание, Приорити пасс. 4 досмотр |  |
| 82 | П9 | приточная вентсистема с водяным калорифером | цоколь венткамера №1 | Накопитель внутренних рейсов, зона спец контроля №2 и №3. | Щит автоматики |
| 83 | П10 | приточная вентсистема с водяным калорифером | цоколь венткамера №1 | Зал длительного ожидания пассажиров на 2-ом этаже, правая сторона; рабочая зона бизнес-зала. |  |
| 84 | П11 | приточная вентсистема с водяным калорифером | цоколь венткамера №3 | Пом. обработки багажа внутр. рейсов и служ. помещения СОП и помещения ИВЦ | Щит автоматики и щит ОЗК |
| 85 | В1 | вытяжной канальный вентилятор | В подвале в помещении старшего смены САБ в осях Ж-Е, 4/3-4/5 | Помещении старшего смены, гардероб и оружейная САБ. |  |
| 86 | В2 | вытяжной канальный вентилятор | В подвале | Пожарный выход №1, коридор, дежурная часть и гардероб САБ |  |
| 87 | В3 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях А-Б, 4/3-4/5 | Подсобные помещения ресторана в подвале; помещение водоподготовки «Роса». |  |
| 88 | В10 | вытяжной канальный вентилятор | В подвале в помещении №33 | Аппаратная САБ, кроссовая, кладовая №34. |  |
| 89 | В11 | вытяжной канальный вентилятор | В подвале в помещении №33 | Архив |  |
| 90 | В12 | вытяжной канальный вентилятор | В подвале в помещении №33 | Бытовые помещения, |  |
| 91 | В13 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях И-К, 5-6 | Холл перед м/н. сектором, служ. помещения международного сектора на 1-ом этаже. Ком приема пищи 1эт. |  |
| 92 | В14 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях И-К, 5-6 | Тепловой узел в подвале зала вылетов. |  |
| 93 | В15 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении агентов СОП на 1-ом этаже (за подвесным потолком) | Служебные помещения СОП, туалеты на 1-ом этаже |  |
| 94 | В16 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях И-К, 5-6 | Зал ожидания пассажиров международных рейсов на 2-ом этаже. |  |
| 95 | В17 | вытяжной канальный вентилятор | Туалеты в зале ожидания пассажиров международных рейсов на 2-ом этаже в осях Н-М, 4/3 -4 | Туалеты в зале ожидания пассажиров международных рейсов на 2-ом этаже в осях. |  |
| 96 | В18 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях И-К, 5-6 | Склад Кафе «Time» (под лестницей). |  |
| 97 | В19 | вытяжной канальный вентилятор | Зал регистрации пассажиров международных рейсов (за подвесным потолком) в осях Р-С, 4/3-4 | Зал регистрации пассажиров международных рейсов |  |
| 98 | В20 | вытяжной канальный вентилятор | Накопитель внутренних рейсов (за подвесным потолком) в осях С-Р, 8 | Накопитель внутренних рейсов 1 эт. |  |
| 99 | В21 | вытяжной канальный вентилятор | Помещение обработки багажа внутренних рейсов (за подвесным потолком) в осях Р-С, 12-13 | Помещение обработки багажа внутренних рейсов |  |
| 100 | В22 | вытяжной канальный вентилятор | Операционный холл, левая сторона (за подвесным потолком) в осях М-Л, 6-7 | Операционный холл, левая сторона за потолком |  |
| 101 | В23 | вытяжной канальный вентилятор | Операционный холл, правая сторона (за подвесным потолком) в осях Л-М, 13-14 | Операционный холл, правая сторона за потолком |  |
| 102 | В24 | вытяжной канальный вентилятор | Зал длительного ожидания пассажиров на 2-ом этаже, левая сторона (за подвесным потолком) в осях П-Р, 7-8 | Зал ожид. пассажиров на 2-ом этаже, левая сторона перед Кафе Ожидание, Приорити пасс, 4 досмотр | щит управления |
| 103 | В25 | вытяжной канальный вентилятор | Зал длительного ожидания пассажиров на 2-ом этаже, правая сторона (за подвесным потолком) в осях П-Р, 13-14 | Зал длительного ожидания пассажиров на 2-ом этаже, правая сторона |  |
| 104 | В26 | вытяжной канальный вентилятор | В туалете (за подвесным потолком) пограничной службы на 2-ом этаже в осях К-Л, 4/3-4 | Туалет пограничной службы на 2-ом этаже |  |
| 105 | В27 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении спец.контроля (за подвесным потолком) за стойками регистрации 5-6 и 7-8 в осях Н, 12-13 | Помещение спец.контроля за стойками регистрации 5-6 и 7-8 |  |
| 106 | В28 | вытяжной канальный вентилятор | В кабинете инспектора по розыску багажа (за подвесным потолком) в осях Р, 14-15 | Помещения СОП и ИВЦ на 1-ом этаже |  |
| 107 | В29 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении спец.контроля №3 (за подвесным потолком) в осях Н, 9-10 | Помещение спец.контроля №3 |  |
| 108 | В30 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении спец.контроля №2 (за подвесным потолком) в осях Н, 6-7 | Помещение спец.контроля №2 |  |
| 109 | В31 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении спец. контроля №2 (за подвесным потолком) в осях Н, 8 | Сан. узлы в накопителе внутренних рейсов |  |
| 110 | В32 | вытяжной канальный вентилятор | Зал регистрации пассажиров международных рейсов (за подвесным потолком) в осях Р-С, 2-3 | Туалеты в зале регистрации пассажиров международных рейсов |  |
| 111 | В46 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях Ж, 4/5-5 | Туалеты вет.контроль и таможне на 1эт аэровокзала |  |
| 112 | В47 | вытяжной канальный вентилятор | Тех. этаж над рестораном в осях Е, 4/5-5 | Кладовые в таможне на 1эт аэровокзала |  |
| 113 | В51 | вытяжной канальный вентилятор | Зал длительного ожидания пассажиров на 2-ом этаже, правая сторона в осях Н, 15-16 | Комната для курения бизнес-зала |  |
| 114 | В52 | вытяжной канальный вентилятор | Комната для курения международный сектор 1 этаж | Комната для курения м/н сектор 1 этаж |  |
| 115 | В53 | вытяжной вентилятор | Комната для курения (за подвесным потолком слева ближний) | Комната для курения м/н сектор 2 этаж |  |
| 116 | В54 | вытяжной вентилятор | Комната для курения (за подвесным потолком слева дальний) | Комната для курения м/н сектор 2 этаж |  |
| 117 | В55 | вытяжной вентилятор | Комната для курения (за подвесным потолком справа ближний) | Комната для курения международный сектор 2 этаж |  |
| 118 | В56 | вытяжной вентилятор | Комната для курения (за подвесным потолком справа дальний) | Комната для курения международный сектор 2 этаж |  |
| 119 | АВК зал прилета |  |  |  |  |
| 120 | П1 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Зал прилётов аэровокзала, вент. камера №1 (1-ый этаж) | Помещения 1-го этажа | щит автоматики |
| 121 | П2 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Зал прилётов аэровокзала, вент. камера №2 (2-ой этаж) | Помещения 2-го этажа | щит автоматики |
| 122 | П3 | приточная вентсистема с электрокалорифером | Спец. контроль №7, помещение обработки багажа (за подвесным потолком) | Накопитель внутренних рейсов, регистрация №11-12 | щит автоматики |
| 123 | П4 | приточная вентсистема с электрокалорифером | В помещении СКП (за подвесным потолком). | Помещения СКП | щит автоматики |
| 124 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | В помещении бизнес-зала (за подвесным потолком). | Санузел мед. пункта 1эт |  |
| 125 | В2 | Вытяж.канальный вентилятор | На 2-ом этаже перед бизнес-залом (за подвесным потолком) | Общественный туалет 1эт |  |
| 126 | П5 | Вытяж. канальный вентилятор | В пом. общественного туалета 1эт за потолком) | Общественный туалет 1эт |  |
| 127 | В3 | Вытяж.канальный вентилятор | В стене кабинета начальника мед. пункта. | Кабинет начальника мед. пункта |  |
| 128 | В4 | вытяжной канальный вентилятор | В бизнес-зале, в помещении ожидания пассажиров, прошедших спец. контроль (за подвесным потолком) | Пом.спец. контроля №9, каб.нач.мед. пункта, кладовые мед. пункта |  |
| 129 | В5 | Вытяж.канальный вентилятор | В бизнес-зале, зал ожидания (у бара) (за подвесным потолком) | Служебные пом. касс 1эт |  |
| 130 | В6 | Вытяж.канальный вентилятор | Помещения на 1-ом этаже комната выдачи оружия | Пом на 1 эт. (служ. ПАНХ, инж. связи, ком. выдачи оружия. пом. 2-го этажа ( каб.нач. АВК). |  |
| 131 | В7 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении метео. Службы (за подвесным потолком) | КПП-2, пом. САБ, помещение СОП, зал выдачи багажа |  |
| 132 | В8 | вытяжной канальный вентилятор | В подсобном помещении АДП (за подвесным потолком) | Помещение обработки багажа (зал выдачи багажа) |  |
| 133 | В9 | вытяжной канальный вентилятор | В тамбуре помещения полиции (за подвесным потолком) | Пом.ремонта контейнеров, кладовая невостребованного багажа, помещение ИАС |  |
| 134 | В10 | вытяжной канальный вентилятор | В тамбуре помещения полиции (за подвесным потолком) | Кладовая ИАС, служебные санузлы на втором этаже |  |
| 135 | В11 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении СКП (за подвесным потолком) | Помещения СКП |  |
| 136 | В12 | вытяжной канальный вентилятор | Бизнес-зал, подсобка бара (за подвесным потолком) | Зал ожидания пассажиров бизнес-класс, около бара |  |
| 137 | В13 | Вытяж.канальный вентилятор | Бизнес-зал, санузел (за подвесным потолком) | Санузел бизнес-зала |  |
| 138 | В14 | вытяжной канальный вентилятор | Комната для курения бизнес-зала (за подвесным потолком) | Комната для курения бизнес-зала |  |
| 139 | В15 | вытяжной канальный вентилятор | В коридоре, недалеко от комнаты матери и ребёнка (за подвесным потолком) | Пом.ПДСА, комната матери и ребёнка, штурманская |  |
| 140 | В16 | вытяжной канальный вентилятор | В санузле комнаты матери и ребёнка (за подвесным потолком) | Санузлы комнаты матери и ребёнка |  |
| 141 | В17 | вытяжной канальный вентилятор | В тамбуре помещения полиции (за подвесным потолком) | Полиция, служебные помещения на втором этаже |  |
| 142 | В18 | вытяжной канальный вентилятор | Над центральным входом (за подвесным потолком) | Зал обслуживания пассажиров (левая сторона) |  |
| 143 | В19 | вытяжной канальный вентилятор | Над центральным входом (за подвесным потолком) | Зал обслуживания пассажиров (правая сторона) |  |
| 144 | В20 | вытяжной канальный вентилятор | Зал ожидания вылета (накопитель) в тамбуре-выходе (левая сторона) | Накопитель (левая сторона) |  |
| 145 | В21 | вытяжной канальный вентилятор | Зал ожидания вылета (накопитель) в тамбуре-выходе (правая сторона) | Накопитель (правая сторона) |  |
| 146 | В22 | Вытяж.канальный вентилятор | В помещении СКП (за подвесным потолком) | Помещения СКП |  |
| 147 | В23 | Вытяж.канальный вентилятор | В помещении санузла 7 досмотр | Санузел 7 досмотр |  |
| 148 | В24 | Вытяж.канальный вентилятор | В помещении №4 (клининг) | Помещение № 4 (клининг) |  |
| 149 | В25 | вытяжной канальный вентилятор | В помещении женского туалета ( за потолком) | В помещении женского туалета |  |
| 150 | Здание Аэровокзала зал вылета. Отдел производства ССЦ. Цех бортового питания. |  |  |  |  |
| 151 | В1 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Подвал борт.питания, мойка контейнеров |  |
| 152 | В2 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Мясорыбный цех, овощной, посудомоечная |  |
| 153 | В3 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Комната отдыха, жен.раздевалка, кабинет, склад |  |
| 154 | В4 | Вытяж.канальный вентилятор | Чердак | Жен. и муж. санузлы 1эт |  |
| 155 | В5 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Горячий цех вытяжка над плитой | вытяжной зонт, шкаф управления |
| 156 | В6 | вытяж.канальный вентилятор | Чердак | Комплектовка №1, №2 |  |
| 157 | В7 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Ресторан Таверна вытяжной зонт над плитой | вытяжной зонт, шкаф управления |
| 158 | В8 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Горячий цех вытяж. зонт на парконвектавтоматами | вытяжной зонт, шкаф управления |
| 159 | В9 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Санузлы ресторана Таверна |  |
| 160 | В10 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Ресторан Таверна обеденный зал |  |
| 161 | В12 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Цех кулинарных изделий 2 вытяж. зонта над жарочными шкафами | вытяжной зонт, шкаф управления |
| 162 | В13 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Цех кулинарных изделий цех мукопросеивания и хранения | вытяжной зонт, шкаф управления |
| 163 | П1 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Чердак | Комплектовка №1,№3 склад комплектовки, горячий цех ресторана, горячий цех борт питания | Выведена из работы. Не в рабочем состоянии, есть ЩА |
| 164 | П2 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Чердак | Мужск.раздевалка, женск. раздевалка, кабинет, мясорыбный цех, моечные, коридор, | Выведена из работы. Не в рабочем состоянии, есть ЩА |
| 165 | П3 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Чердак | Складские помещения в подвале | Выведена из работы. Не в рабочем состоянии, есть ЩА |
| 166 | П4 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Чердак | Обеденный зал ресторана Таверна | Выведена из работы. Не в рабочем состоянии, есть ЩА |
| 167 | В14 | вытяжной канальный вентилятор | Моечное помещение БКО | Моечное помещение БКО | вытяжной зонт |
| 168 | В15 | вытяжной канальный вентилятор | Моечное помещение отдела производства САК | Моеч.пом.отдела производства САК | вытяжной зонт |
| 169 | В16 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Моеч. пом. отдела производства САК № 9 | вытяжной зонт |
| 170 | В17 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Моечное помещение ресторана № 6 | вытяжной зонт |
| 171 | В18 | вытяжной канальный вентилятор | Чердак | Горячий цех ресторана № 19 | вытяжной зонт |
| 172 | Административно-бытовой корпус ГАТБ |  |  |  |  |
| # 173 | # В | # бытовой вентилятор | # сушилка | # сушилка |  |
| # 174 | # В1 | # Вытяж.канальный вентилятор | # курительная комната | # курительная комната |  |
| 175 | Здание Базовой инспекции помещение 1, помещение 2 |  |  |  |  |
| 176 | В1 | Вытяжн.канальный вентилятор | Раздаточная 1 | Мойка, раздаточная |  |
| 177 | В2 | Вытяж.канальный вентилятор | Раздаточная 1 | туалет |  |
| 178 | Котельная с лабораторией (гараж на 2 автомобиля) |  |  |  |  |
| 179 | В | Вытяж.канальный вентилятор | гараж | гараж |  |
| 180 | Пакгауз грузовой склад |  |  |  |  |
| 181 | П1 | Приточ. вентсистема с эл.калорифером | Комната отдыха грузчиков | Комната отдыха грузчиков | щит автоматики |
| 182 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | Комната отдыха грузчиков | Комната отдыха грузчиков |  |
| 183 | В2 | Вытяж.канальный вентилятор | Сушилка | Сушилка |  |
| 184 | В3 | Вытяж.канальный вентилятор | Душевая | тамбур перед душевой |  |
| 185 | Здание главного энергетика |  |  |  |  |
| 186 | В3 | вытяжной канальный вентилятор | склад -комплектовка пристой | склад -комплектовка пристой |  |
| 187 | Здание ОМТС |  |  |  |  |
| 188 |  | бытовой вентилятор | санузел |  |  |
| 189 | Здание перронных бригад ( СПАСОП) |  |  |  |  |
| 190 | П1 | приточная вентсист. с вод.калорифером | Венткамера | Боксы СПАСОП | кнопочный пост |
| 191 | П2 | приточная вентсист. с вод.калорифером | Венткамера |  | неисправен вентилятор, выведена из работы |
| 192 | П4 | Приточ.вентсистема с водяным калорифером | На антресолях в СПАСОП | Щелочная аккумуляторная | щит автоматики, неисправен контроллер |
| 193 | В1с | Вытяж.радиальный вентилятор | Тыльная сторона здания на улице | Стоянка автотранспорта |  |
| 194 | В | бытовой вентилятор | Раздевалка СПАСОП | Раздевалка, душевая |  |
| 195 | В3 | Вытяж.канальный вентилятор | Санузел СПАСОП | санузел СПАСОП |  |
| 196 | В5с | вытяжной вентилятор | Внутри бокса СПАСОП | удаление выхлопных газов |  |
| 197 | В6с | вытяжной вентилятор | Внутри бокса СПАСОП | удаление выхлопных газов |  |
| 198 |  | крышные вент 3шт |  |  | выведены |
| 199 | В12 | Вытяж.канальный вентилятор | Комната для курения | Комната для курения |  |
| 200 | В4 | Вытяж.панельная установка | На фасаде (вход в щелоч. аккумуляторную) | Щелочная аккумуляторная |  |
| 201 | В1ст | Вытяж.канальный вентилятор | техобслуживание СПАСОП | техобсл спасоп |  |
| 202 | В2ст | Вытяж.канальный вентилятор | рукава СПАСОП | рукава спасоп |  |
| 203 | В2с | Вытяж.канальный вентилятор | техкласс | техкласс |  |
| 204 | Здание перронных бригад (линейка) |  |  |  |  |
| 205 | П2 | Приточ.вентсистема с водяным калорифером | Вент. камера (слева) | Бокс трапов, гараж, гардер.на 2-ом этаже | щит автоматики |
| 206 | П1/П1.1 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Вент. камера (справа) | Аккумуляторная кислотная | 2 вентилятора. щит автоматики, неисправен контроллер |
| 207 | П3 |  | Вент. камера (слева) | Аккумуляторная кислотная | щит автоматики |
| 208 | В8 | вытяжные катушки совплим | бокс автомобильных трапов | Вытяжные катушки в боксе 7 удаление выхлопных газов |  |
| 209 | В8' | вытяжные катушки совплим | бокс автомобильных трапов | Вытяжные катушки в боксе 6. удаление выхлопных газов |  |
| 210 | В9 | вытяжные катушки совплим | бокс автомобильных трапов | Вытяжные катушки в боксе 3 удаление выхлопных газов |  |
| 211 | В9' | вытяжные катушки совплим | бокс автомобильных трапов | Вытяжные катушки в боксе 4. удаление выхлопных газов |  |
| 212 | В1 | вытяжная панельная установка | На фасаде (вход в кислотную аккумуляторную слева) | Аккумуляторная кислотная |  |
| 213 | В1.1 | вытяжная панельная установка | На фасаде (вход в кислотную аккумуляторную слева) | Аккумуляторная кислотная |  |
| 214 | В2 | вытяжная панельная установка | на фасаде (вход в кислотную аккумуляторную справа) | Аккумуляторная кислотная |  |
| 215 | В3 |  | Гардеробные | За реечным потолком |  |
| 216 | В5 | вытяжной вентилятор | бокс2 | бокс2 |  |
| 217 | В6 | вытяжной вентилятор | бокс6 | бокс6 |  |
| 218 | В7 | вытяжной вентилятор | бокс2 | бокс2 |  |
| 219 | В10 | вытяжной канальный вентилятор | Здание перронных бригад; на чердаке | Раздаточная (буфет) на линейке. |  |
| 220 | Здание службы сервиса |  |  |  |  |
| 221 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | 1 этаж помещение швеи | 1 этаж помещение швеи |  |
| 222 | В2 | Вытяж.канальный вентилятор | 2 этаж каб нач. отдела | 2 этаж каб нач. отдела |  |
| 223 | Здание технических бригад (аэродромная служба, ЭСТОП) |  |  |  |  |
| 224 | П1 | Приточ.вентсистема с вод.калорифером | Аэродромная служба за потолком | Аэродромная служба | щит автоматики |
| 225 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | Аэродромная служба (на чердаке) | Сушилка |  |
| 226 | В2 | Вытяж.канальный вентилятор | Аэродромная служба (на чердаке) | Туалет мужской, женский |  |
| 227 | В3 | Вытяж.канальный вентилятор | Аэродромная служба (на чердаке) | Душевая жен., мужская |  |
| 228 | В4 | Вытяж.канальный вентилятор | Аэродромная служба (на чердаке) | Бокс |  |
| 229 | В5 | Вытяж.канальный вентилятор | ЭСТОП (на чердаке) | Бытовые помещения |  |
| 230 | В6 | Вытяж.канальный вентилятор | ЭСТОП (на чердаке) | Электролаборатория |  |
| 231 | В7 |  | ЭСТОП (на чердаке) | Бокс |  |
| 232 | П2 | Приточ.вентсистема с вод.калорифером | ЭСТОП (коридор) | Коридор | щит автоматики |
| 233 | В8 | Вытяж.канальный вентилятор | Комната для курения | Комната для курения |  |
| 234 | Котельная с лабораторией |  |  |  |  |
| 235 | П1 | приточная вентсистема с электрокалориф. | Сварочный пост |  | щит автоматики |
| 236 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | Сварочный пост (общеобменная) | Сварочный пост (общеобменная) |  |
| 237 | В2 | Вытяж.радиальный вентилятор | Сварочный пост | Сварочный пост (вытяжной зонт) |  |
| 238 | В3 | вытяжной осевой вентилятор | Сварочный пост | Сварочный пост (вытяжной зонт) |  |
| 239 | В4 | Вытяж.радиальный вентилятор | Аппаратный зал | подача воздуха к 4 котлу |  |
| 240 | АБК цеха МИ-26 |  |  |  |  |
| 241 | В1 | бытовой вентилятор | туалет | туалет |  |
| 242 | В2 | бытовой вентилятор | туалет | туалет |  |
| 243 | Теплая стоянка для спецтехники |  |  |  |  |
| 244 | Ангар №30 | Приточ вентсистема с водяным калорифером | Тёплая стоянка для спец.техники (ангар, арочный бокс ССТ№30) | Водяной подогрев воздуха | щит автоматики |
| 245 | Ангар №30 | вытяжной радиальный вентилятор | Тёплая стоянка для спец.техники (ангар, арочный бокс ССТ№30) |  | щит управления |
| 246 | Ангар №30 | вытяжной радиальный вентилятор | Тёплая стоянка для спец.техники (ангар, арочный бокс ССТ№30) |  | щит управления |
| 247 | Гараж на 29 автомашин и РММ помещение 1,2 |  |  |  |  |
| 248 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | Раздевалка (за подвесным потолком) | Раздевалка |  |
| 249 | В1.1 | Вытяж.канальный вентилятор | Раздевалка душевой (за подвесным потолком) | Душевая |  |
| 250 | В2 | Вытяж.канальный вентилятор | Цех ремонта и ТО (ворота №1-4). | (ворота №1-4) | щит управления |
| 251 | П3 | приточная вентсистема с вод. калорифером | Цех ремонта и ТО (ворота №1-4). | (ворота №1-4) | щит автоматики |
| 252 | В3 | Вытяж.вентилятор выхлопные | Цех ремонта и ТО (ворота №1-2). | (ворота №1-2) |  |
| 253 | В4 | Вытяж.вентилятор выхлопные | Цех ремонта и ТО (ворота №3-4). | (ворота №3-4) |  |
| 254 | В5 | Вытяж.вентилятор выхлопные | Цех ремонта и ТО (ворота №3-4). | (ворота №3-4) |  |
| 255 | В6 | Вытяж.канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №5-6) |  |
| 256 | П4 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №5-6) | щит автоматики |
| 257 | П5 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №7-8) | щит автоматики |
| 258 | В7 | Вытяж.канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №7-8) | щит управления |
| 259 | П6 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №9-10) | щит автоматики |
| 260 | В8 | Вытяж. канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №9-10) | щит управления |
| 261 | П7 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №11) | щит автоматики |
| 262 | В9 | Вытяж.канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №11) | щит управления |
| 263 | П8 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №12) | щит автоматики |
| 264 | В10 | Вытяж.канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №12) | щит управления |
| 265 | П9 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №13-14) | щит автоматики |
| 266 | В11 | Вытяжн.канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №13-14) | щит управления |
| 267 | П10 | Прит.вентсистема с вод.калорифером | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №15-17) | щит автоматики |
| 268 | В12 | Вытяж.канальный вентилятор | ССТ гараж на 29 автомобилей | (ворота №15-17) | щит управления |
| 269 | П11 | приточная вентсистема с эл.калорифером | Токарный цех | Токарный цех | щит автоматики |
| 270 | В13 | Вытяж.канальный вентилятор | Токарный цех | Токарный цех | щит управления |
| 271 | П12 | приточная вентсистема с эл.калорифером | Раздевалка | Раздевалка | щит автоматики |
| 272 | В14 | Вытяж.канальный вентилятор | Раздевалка | Раздевалка |  |
| 273 | В15 | Вытяж.канальный вентилятор | Сварочный цех | Местный отсосы |  |
| 274 | П13 | приточная вентсистема с вод.калорифером | РММ Электроцех венткамера | Электроцех, топливно-моторный цех | щит автоматики |
| 275 | В16 | вытяжной канальный вентилятор | РММ топливно-моторный цех | Электроцех, топливно-моторный цех |  |
| 276 | В17 | Вытяж.канальный вентилятор | РММ Бокс сварочных работ | РММ Бокс сварочных работ |  |
| 277 | В18 | Вытяж.канальный вентилятор | РММ Бокс сварочных работ | РММ Бокс сварочных работ |  |
| 278 | В19 | бытовой вентилятор | потолок | ПТО 1эт туалет (вх запад) |  |
| 279 | Цех по ремонту тракторной техники |  |  |  |  |
| 280 | П1 | приточная вентсистема с вод.калорифером | Тракторный бокс венткамера | Тракторный бокс. (ворота №18,19) | щит управления |
| 281 | В1 | Вытяж.радиальный вентилятор | Тракторный бокс | (ворота №18,19) | щит управления |
| 282 | В2 | Вытяж.радиальный вентилятор | Тракторный бокс | (ворота №18,19) |  |
| 283 | В4 | Вытяж.радиальный вентилятор | Тракторный бокс | (ворота №18,19) |  |
| 284 | В3 | Вытяж.радиальный вентилятор | Тракторный бокс | (ворота №18,19) |  |
| 285 | Зона консервации |  |  |  |  |
| 286 | П1 | приточная вентсистема с вод.калорифером | Автомобильный бокс, на крыше кабинетов | (20,21 ворота) | щит автоматики |
| 287 | В1 |  | Автомобильный бокс , на крыше кабинетов | (20,21 ворота) |  |
| 288 | Цех по ремонту автомобильной техники |  |  |  |  |
| 289 | П1 | приточная вентсистема с вод.калорифером | Автобусный бокс | (ворота №22) | щит автоматики |
| 290 | В5 | Вытяж.канальный вентилятор | Автобусный бокс | (ворота №22) |  |
| 291 | П5 | приточная вентсистема с водяным калорифером | Автобусный бокс | ворота №23 | щит автоматики |
| 292 | В1 | Вытяж.канальный вентилятор | Автобусный бокс | ворота №23 |  |
| 293 |  |  | Автоколонна №1 |  |  |
| 294 | ПВ2 | приточная вентсистема с вод.калорифером | Автобусный бокс | (ворота №24,25,26) | щит автоматики. |
| 295 | ПВ2 | Вытяж.канальный вентилятор | Автобусный бокс | (ворота №24,25,26) |  |
| 296 |  | бытовой вентилятор | санузел | санузел |  |
| 297 | ПВ3 | приточная вентсистема с вод.калорифером | РММ Автобусный бокс | (ворота №27) | щит автоматики |
| 298 | ПВ3 | Вытяж.канальный вентилятор | РММ Автобусный бокс | (ворота №27) |  |
| 299 | В | Вытяж.радиальный вентилятор | РММ Автобусный бокс | (ворота №27) |  |
| 300 | В1 | вытяжканальный вентилятор | Автомойка | Автомойка |  |
| 301 | Станция для хранения противообледенительной жидкости |  |  |  |  |
| 302 | ПВ | Установка с рекуперацией | Станция для хранения протиобледенительной жидкости | рекуперация | два вентилятора, пульт управления |
| 303 | Док-склад |  |  |  |  |
| 304 | В | Вытяж.радиальный вентилятор | склад | склад |  |
| 305 | Диспетчерская гаража |  |  |  |  |
| 306 | В | бытовой вентилятор | потолок | санузел |  |
| 307 | Служебно-производственное здание (служба ИТ) |  |  |  |  |
| 308 | В | вытяжной канальный вентилятор | за потолком | помещ мастерской +мест. вытяжка | триммер неисправен |

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Приложение № 6

к Техническому заданию

Перечень оборудования систем кондиционирования

| №пп | Оборудование | Помещение, обслуживаемые данной установкой | Место расположения внешнего блока кондиционера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административный корпус АО "Аэропорт Сургут" |  |  |  |
| 2 | щит автоматики насосов чиллера |  |  | коридор 1 эт. |
| 3 | Чиллер с воздушным охлаждением EUWA-LZ | помещения здания |  | внутренний двор здания |
| 4 | фанкойл Daikin | каб№3 Юридический отдел |  |  |
| 5 | фанкойл Daikin | каб№4 Финансовая группа |  |  |
| 6 | фанкойл Daikin | Каб№5 Отдел по учёту имущества и расходов |  |  |
| 7 | фанкойл Daikin | Каб №7 Отдел договоров |  |  |
| 8 | фанкойл Daikin | Каб№9 Зам.директора по административно- правовой работе |  |  |
| 9 | фанкойл Daikin | Каб№13 Отдел закупок |  |  |
| 10 | фанкойл Daikin | Каб№14 Руководитель отдела закупок |  |  |
| 11 | фанкойл Daikin | Каб№15 Отдел по учёту и расходу имущесва |  |  |
| 12 | фанкойл Daikin | Каб№16 Начальник отдела по учёту и раходу имущества |  |  |
| 13 | фанкойл Daikin | Каб.№ 17 Начальник Юридического отдела |  |  |
| 14 | фанкойл Daikin | Каб№ 18 Финансовый отдел |  |  |
| 15 | фанкойл Daikin | Каб№19 Отдел по учёту и расходу имущесва |  |  |
| 16 | фанкойл Daikin | Каб №20 |  |  |
| 17 | фанкойл Daikin | Каб№ 21 Заместитель генерального директора |  |  |
| 18 | фанкойл Daikin | Каб№22 Отдел документообеспечения |  |  |
| 19 | фанкойл Daikin | Каб№23 Отдел документообеспечения |  |  |
| 20 | фанкойл Daikin | Отдел документообеспечения |  |  |
| 21 | фанкойл Daikin | Каб.№25 Начальник экономического отдела |  |  |
| 22 | фанкойл Daikin | Каб№26 Заместитель главного бухгалтера |  |  |
| 23 | фанкойл Daikin | Каб№27 Экономический отдел |  |  |
| 24 | фанкойл Daikin | Каб №28 Главный бухгалтер |  |  |
| 25 | фанкойл Daikin | каб30 Директор по административно-правовой работе |  |  |
| 26 | фанкойл Daikin | Приемная |  |  |
| 27 | кондиционер Daikin FTXS35 | каб. генерального директора |  |  |
| 28 | фанкойл Daikin | каб35 Зал совещаний |  |  |
| 29 | фанкойл Daikin | каб35 Зал совещаний |  |  |
| 30 | кондиционер BALLU BSO-18HN8 | каб.29 серверная | торцевая сторона здания справа 2эт | Круглогодично. |
| 31 | кондиционер Ballu 09 | каб. помощника генерального директора | фасад юг |  |
| 32 | Здание администрации авиакомпании ЮТэйр |  |  |  |
| 33 | Кондиционер Ballu BSO/in-12HN8_22Y | Кабинет правового управления (2-й этаж, вост крыло) | На чердаке, у южн стены |  |
| 34 | Кондиционер Ballu BSO/in-09HN8_22Y | отдел персон учета 1 эт левое крыло | На чердаке, у южной стены |  |
| 35 | Кондиционер Ballu BSO/in-12HN8_22Y | Отдел документационного обеспечения (1-й этаж, западное крыло) справа | На чердаке, у северной стены |  |
| 36 | Кондиционер Ballu BSO/in-12HN8_22Y | летный отряд 1эт боинг | На чердаке, у северной стены |  |
| 37 | Кондиционер Ballu BSO/in-09HN8_22Y | к32 справа | На чердаке, у южн стены |  |
| 38 | Кондиционер Ballu BSO/in-09HN8_22Y | техподдержка ИТ к43 | На чердаке, у южной стены |  |
| 39 | Кондиционер Midea MSE-12HR | ОДО (1-й этаж, западное крыло)слева | На чердаке, у северной стены |  |
| 40 | Кондиционер Breon BRC-24AVO-in | Серверная администрации ЮТэйр (ближний к входу) | В пом. Теплов.пункта |  |
| 41 | Кондиционер Kentatsu KSGI53HFAN | Серверная администрации ЮТэйр (дальний от входа) | В помещении тепл.пункта |  |
| 42 | Кондиционер Panasonic CS-W12MKD | Кабинет прав.управления (2-й этаж, зап. крыло) | На чердаке, у северной стены |  |
| 43 | Кондиционер Toshiba RAS-13NKHD-F | Кабинет правового управления (2эт зап.крыло) | На чердаке, у северной стены |  |
| 44 | Кондиционер Sanyo SAP-K71GHA | Каб. секретаря председателя наблюд. совета и директора по админ. работе (1-й этаж, восточное крыло) | На чердаке, у южной стены |  |
| 45 | Кондиционер Midea MSE-09HR | ОК слева | На чердаке, у южной стены |  |
| 46 | Кондиционер Midea MSE-09HR | ОК посередине | На чердаке, у южной стены |  |
| 47 | Кондиционер Midea MSE-12HR | бортпроводн | На чердаке, у северной стены |  |
| 48 | Кондиционер Midea MSE-12HR | Кабинет рядом с приемной (2-й этаж, восточное крыло) | На чердаке, у северной стены |  |
| 49 | Кондиционер Midea MSE-07HR | администратор | На чердаке, у южной стены |  |
| 50 | Кондиционер EACS-12HN/N3 | Каб. старшего вице-президента ЮТэйр-вертолетные услуги (2 эт) | На чердаке, у южной стены |  |
| 51 | Кондиционер Samsung AQ09RAN | (1-й этаж, восточное крыло) | На чердаке, у южной стены |  |
| 52 | Кондиционер Midea MSE-09HR |  | На чердаке, у южной стены |  |
| 53 | Кондиционер Midea MSE-07HR | 1эт лев крыло | На чердаке, у южной стены |  |
| 54 | Кондиционер Midea MSE-12HR | Комната для переговоров (2-й этаж, западное крыло) | На чердаке, у южной стены |  |
| 55 | Кондиционер Midea MSE-09HR | Кабинет ген. директора ЮТэйр-вертолетные услуги (2-й этаж, западное крыло) | На чердаке, у южной стены |  |
| 56 | Кондиционер Vertex VRI-24SM | Кабинет генерального директора ЮТэйр | На чердаке, у северной стены |  |
| 57 | Кондиционер Kentatsu KSGH53HFAN1 | Секретарь ген. директора (2-й этаж) | На чердаке, у южной стены |  |
| 58 | Кондиционер Mitsubishi SRK328HENF-L2 | Кабинет финансового отдела (1-й этаж, восточное крыло) | На чердаке, у южной стены |  |
| 59 | Кондиционер Midea MSE-09HR | Отдел контроля исполнения документов. (2-й этаж, западное крыло, кондиционер слева при входе в кабинет) | На чердаке, у северной стены |  |
| 60 | Кондиционер Midea MSE-09HR | Отдел контроля исполнения документов. (2-й этаж, западное крыло, кондиционер справа при входе в кабинет) | На чердаке, у северной стены |  |
| 61 | Кондиционер Midea MSE-07HR | каб зам ГД и дир по адм раб 2эт | На чердаке, у северной стены |  |
| 62 | Кондиционер Midea MSE-09HR | управл казнач операц нач 2эт лев крыло |  |  |
| 63 | Кондиционер Midea MSE-09HR | 2эт возле каб ген дир |  |  |
| 64 | Кондиционер Midea MSE-12HR | приемн 2 эт лев кр |  |  |
| 65 | Кондиционер Midea MSE-12HR | отд безоп 2 эт прав кр |  | Требуется замена |
| 66 | Кондиционер Midea MSE-12HR | каб рядом с приемной |  |  |
| 67 | Пожарное депо с гаражом на две автомашины |  |  |  |
| 68 | Кондиционер Ballu BSO/in-18HN1 | Отдел связи | левая сторона здания 1 эт. | Круглогодично |
| 69 | Кондиционер Denko DT-18 | ПТС |  |  |
| 70 | Кондиционер Denko DT-18 | ПТС |  |  |
| 71 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09QWA | ГПБ | фронтальная сторона зд 2эт |  |
| 72 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09QWA | ОТ зам нач. | Фронт,сторона здания 2эт. |  |
| 73 | Кондиционер DANTEX RX-07SDMJ | Отдел производственного учёта | тыльная сторона здания 2эт. |  |
| 74 | Кондиционер Kentatsu KSGH35HFDN1 | Отдел производственного учёта | тыльная сторона здания 2эт |  |
| 75 | Кондиционер DAIKIN FT25BAVM | Комната СИД | Фрон. сторона здания 3эт |  |
| 76 | Кондиционер DAIKIN FT25 | помещ северная сторона к.1 | Фронт. сторона здания 3эт |  |
| 77 | Кондиционер DAIKIN FT25 | помещ северная сторона к.2 | Фронт.сторона здания 3эт |  |
| 78 | Кондиционер DAIKIN FT35CV1A8 | каб отдела АСУ 3эт | Вост.торцевая сторона зд. 3эт | Требуется замена |
| 79 | Кондиционер DAIKIN FT35CV1A8 | Группа АСУ 3эт | тыльная сторона здани 3эт |  |
| 80 | Кондиционер DAIKIN FT35CV1A8 | Кабинет начальника АСУ ТП | тыльная сторона здания 3эт |  |
| 81 | Кондиционер Daikin FTXB60CV1B | Группа СПО ИТ | тыльная сторона здания 3эт |  |
| 82 | Гостиница Полёт |  |  |  |
| 83 | Кондиционер LG FLOOR P03LHA (LP-Z306RCO) | Коридор СУП | на стене гостиницы 1эт |  |
| 84 | Кондиционер BALLU BSE/IN-09HN1 | Служба управления персоналом | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 85 | Кондиционер SAMSUNG SH07 ZZ8 | Служба управления персоналом | на стене гостиницы 1эт |  |
| 86 | Кондиционер SAMSUNG SH07 ZZ8 | Служба управления персоналом | на стене гостиницы 1эт |  |
| 87 | Кондиционер SAMSUNG SH07 ZZ8 | Служба управления персоналом | на стене гостиницы |  |
| 88 | Кондиционер LG-S07 | нач СУП | со стороны входа |  |
| 89 | Кондиционер LG-S09LHP (LS-H0964JM3) | нач СУП | на стене гостиницы |  |
| 90 | Кондиционер Ballu | кафе | на стене гостиницы 1 эт. |  |
| 91 | Кондиционер Ballu | 4эт холл | на стене гостиницы 1 эт. |  |
| 92 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | кафе (кухня) | на стене гостиницы 1 эт. |  |
| 93 | Кондиционер Midea | серверная | на стене гостиницы 1 эт. | Круглогодично |
| 94 | Кондиционер Ballu BLC-36 | фойе вход | на стене гостиницы |  |
| 95 | Кондиционер BALLU BSО/IN-09HN8 | каб. Шевченко | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 96 | Кондиционер Fujitsu | Гурская | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 97 | Кондиционер Fujitsu | каб восточная сторона | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 98 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 99 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 100 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 101 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 102 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 103 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 104 | Кондиционер Quattro Clima QV-PRO09WA | 2 этаж номера | Подвал гостиницы | Круглогодично |
| 105 | Кондиционер LG S30LHP | Кафе шведский стол | на стене гостиницы |  |
| 106 | Кондиционер Sc001SCACSP-107 | 3эт холл | на стене гостиницы |  |
| 107 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 3 этаж номера | на стене гостиницы |  |
| 108 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 3 этаж номера | на стене гостиницы |  |
| 109 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 3 этаж номера | на стене гостиницы |  |
| 110 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 4 этаж номера | на стене |  |
| 111 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 4 этаж номера | на стене |  |
| 112 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 4 этаж номера | на стене |  |
| 113 | Кондиционер Alpic Air AWO-20 | 4 этаж номера | на стене |  |
| 114 | Кондиционер Lessar LS-H60 | 4 этаж коридор |  |  |
| 115 | Спортивно оздоровительный комплекс |  |  |  |
| 116 | Кондиционер Electrolux EACC-36HU/N3 | Офисный зал, 2-й этаж | Над кровлей пристройки, на восточной стене |  |
| 117 | Кондиционер Electrolux EACC-36HU/N4 | Офисный зал, 2-й этаж | Над кровлей пристройки, на восточной стене |  |
| 118 | Кондиционер Electrolux EACC-36HU/N5 | Офисный зал, 2-й этаж | Над кровлей пристройки, на восточной стене |  |
| 119 | Кондиционер Electrolux EACC-36HU/N6 | Офисный зал, 2-й этаж | Над кровлей пристройки, на восточной стене |  |
| 120 | Кондиционер Electrolux EACC-36HU/N7 | Офисный зал, 2-й этаж | Снаружи, на юж. стороне, на выступе пристройки, над окном 2 эт. |  |
| 121 | Кондиционер Electrolux EACC-36HU/N8 | Офисный зал, 2-й этаж | Снаружи, на южной стороне, на выступе пристройки, над окном 2 эт. |  |
| 122 | Кондиционер Electrolux EACC/C-18HU/N3 | Конференс зал, 2-й этаж | Над кровлей пристройки, на восточной стене |  |
| 123 | Кондиционер Mitsubishi MSC-GE20VB | Отгороженный стеклопакетом офис, ближайший справа от входа в офисный зал | Над кровлей пристройки, на восточной стене |  |
| 124 | Кондиционер Mitsubishi MSC-GE20VB | Отгороженный стеклопакетом офис, дальний справа от входа в офис.зал | В чердачном помещении |  |
| 125 | Кондиционер Mitsubishi MSC-GE20VB | Отгороженный стеклопакетом офис, дальний слева от входа в офисный зал | Снаружи, на юж. стороне, на выступе пристройки, над окном 2 этажа |  |
| 126 | Кондиционер Electrolux EACS-12HL/N3 | бассейн комнат отдыха | Снаружи, на южной стороне |  |
| 127 | Кондиционер Electrolux EACS-12HL/N3 | бассейн комнат отдыха | Снаружи, на южной стороне |  |
| 128 | Кондиционер Ballu BSV/in-07H | серверная | В чердачном помещении | Круглогодично |
| 129 | Кондиционер Ballu BSO 12 HN8 | Учебный класс №1 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 130 | Кондиционер Ballu BSO 12 HN8 | Учебный класс №1 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 131 | Кондиционер Ballu BSO 09 HN8 | Учебный класс №2 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 132 | Кондиционер Ballu BSO 07 HN8 | Учебный класс №3 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 133 | Кондиционер Ballu BSO 07 HN8 | кабинет №4 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 134 | Кондиционер Ballu BSO 07 HN8 | кабинет №5 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 135 | Кондиционер Ballu BSO 07 HN8 | Учебный класс №4 АУЦ | В чердачном помещении |  |
| 136 | контролируемая территория |  |  |  |
| 137 | КПП №1 |  |  |  |
| 138 | Кондиционер DAHATSU DA-07 | бюро пропусков | На наружной стене здания |  |
| 139 | Ангарный корпус |  |  |  |
| 140 | Кондиционер Ballu BSO/in-09HN8_22Y | Каб. специалисты (ТД И МКАТ 3эт. пом.5 | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 141 | Кондиционер Ballu BSO/in-09HN8_22Y | Каб. старший инженер участка (ТД И МКАТ, 3эт. пом.6 | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 142 | Кондиционер MideaMSE-12HR | Служебное помещение (ТД И МКАТ, 3-й этаж) пом.8 | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 143 | Кондиционер Ballu BSW/in-12HN1 | Лаборатория, анализ масла (ТД И МКАТ,3-й этаж) | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 144 | Кондиционер Midea MSE-07HR | Кабинет лаборатории Участок технической диагностики 3эт. пом.11 | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 145 | Кондиционер LG LS-K2460hl | Актовый зал (2-й этаж) | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 146 | Кондиционер Samsung HR09HGFNAWKX | Кабинет заведующего архивом (2-й этаж) | на фасаде |  |
| 147 | Кондиционер LG G24VHT | Помещение архива (2-й этаж) Архив 3эт. пом.17 | Опер. зал, слева при входе в ворота, на площадке |  |
| 148 | Кондиционер Samsung (R09HGFNAWKX | Архив 3эт. пом.15 | На наружной южной стене |  |
| 149 | Кондиционер Midea MSE-09HR | Начальник службы бортпроводников, первый кондиционер при входе (2-й этаж) | Опер. зал, справа при входе в ворота, на площадке |  |
| 150 | Кондиционер Midea MSE-09HR | Начальник службы бортпроводников, второй кондиционер при входе (2-й этаж) | Опер. зал, справа при входе в ворота, на площадке |  |
| 151 | Кондиционер Midea MSE-18HR | Отдел обеспечения сл. бортпроводников, первый кондиционер при входе со стороны начальника (2-й этаж) | Опер. зал, справа при входе в ворота, на площадке |  |
| 152 | Кондиционер Midea MSE-18HR | Отдел обеспечения сл. бортпроводников, второй кондиционер при входе со стороны начальника (2-й этаж) | Опер. зал, справа при входе в ворота, на площадке |  |
| 153 | Кондиционер Haier HSU | Лаборатория ЮТэйр (Кабинет Карташова) 3эт. пом.33 | Опер. зал. на против ворот. (по правой стороне при входе в ворота) |  |
| 154 | Кондиционер Panasonic (AIR CS-PC7GKD) | Лаборатория ЮТэйр 3эт. пом.22 | Опер. зал. на против ворот. (по левой стороне при входе в ворота) |  |
| 155 | Кондиционер Panasonic | Аккумуляторная | опер зал |  |
| 156 | Кондиционер Sanyo (SAP-К71GJHA) | Надстройка 3” этаж пом.4 | на фасаде здания |  |
| 157 | Кондиционер Sanyo (SAP-К71GJHA) | Надстройка 3” этаж пом.4 | на фасаде здания | Требуется замена |
| 158 | Кондиционер Ballu BSO/in-12HN8_22Y | каб 39 | опер зал |  |
| 159 | Док для вертолётов МИ-8 |  |  |  |
| 160 | Кондиционер Ballu BSO/in-12HN8_22Y | Оперативка участка средних и легких вертолетов 2эт. пом.1 | ангар на уровне 2 этажа |  |
| 161 | Кондиционер Ballu BSO/in-09HN8_22Y | Помещение инженеров 3 эт. пом.5 | ангар на уровне 3 этажа |  |
| 162 | Кондиционер Midea MSE-07 HR | Специалист по документационному обеспечению 3 эт. пом.4 | фасад |  |
| 163 | Кондиционер Midea MSE-07 HR | Начальник инспекции полетов 2 эт. пом.4 | фасад | наружн решет сломана |
| 164 | Кондиционер Midea MSE-12 HR | Производственно диспетчерская группа 3 эт. пом.2 | фасад | Требуется замена |
| 165 | Кондиционер Midea MSE-18 HR | Специалист по документационному обеспечению | ангар на уровне 3 этажа | Требуется замена |
| 166 | Здание Аэровокзала зона вылета |  |  |  |
| 167 | Кондиционер Toshiba RAS-13SAH4C | Комната сотрудников мин.транса. | в подвале за стеной комнаты. | Круглогодично |
| 168 | Кондиционер Ballu BSE-12HN1 | Комната отдыха СОП | в подвале вент. камеры 11 | Круглогодично |
| 169 | Кондиционер Midea MS11D-12HRN1 | Кабинет диспетчера отдела перевозок | тыльная сторона здания АВК с лев.стороны 1эт. |  |
| 170 | Кондиционер Kentatsu KSGH26HFAN1 | Комната для переодевания | на стене багаж.отделения со стороны перрона 1эт. |  |
| 171 | Кондиционер Kentatsu KSGH26HFAN1 | отдел реализации (прилет) | на стене со стор.перрона 1эт. |  |
| 172 | Кондиционер Ballu BSW-18HN1/OL/15Y | Зона досмотра вых. на посадку 3-6 слева | Наружный блок – тех. подвал. | Круглогодично |
| 173 | Кондиционер Ballu BSW-18HN1/OL/15Y | Зона досмотра вых. на посадку 3-6 справа | Наружный блок– тех. подвал. | Круглогодично |
| 174 | Кондиционер Daikin FT50CV1A8 | За дверью с левой стороны в накопителе | Наружный блок – тех. подвал | Круглогодично |
| 175 | Кондиционер Kentatsu KSGF35HFDN1 | Зона досмотра №4 вых. на посадку 3-6 справа | тыльная сторона АВК над окном, галерея 2эт |  |
| 176 | Кондиционер Quattroclima QV-VN24WA | Серверная пограничной службы | на наружной стене под окном 2эт | Круглогодично |
| 177 | Кондиционер Daikin FT60FVM | Серверная пограничной службы | на наружной стене под окном 2эт | Круглогодично |
| 178 | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 | Нач. пограничной службы каб.205 | на наружной стене 2эт |  |
| 179 | Кондиционер Daikin FT35DVM | Пограничная служба каб.202 | на наружной стене 2эт |  |
| 180 | Кондиционер Daikin | ЦОУ пограничная служба каб. 207 | На наружной стене галереи (вых.21 трап) 2эт |  |
| 181 | Кондиционер Daikin FUQ125BUW1B | Пограничная служба, пристрой накопитель. | в проеме между аэровокзалом и пристроем. 1эт |  |
| 182 | Кондиционер Daikin FUQ125BUW1B | Пограничная служба, пристрой накопитель. | В проеме между аэровокзалом и пристроем.1эт |  |
| 183 | Кондиционер Daikin FTXD 60GV1B | Паспортный контроль слева возле рамки | на улице рядом с пож.выходом №3 1эт |  |
| 184 | Кондиционер Daikin | Международный сектор выдача багажа | на наружной стене со стороны перрона.1эт |  |
| 185 | Кондиционер Daikin | Таможенный пункт прилетающих и улетающих пассажиров | на наружной стене со стороны перрона.1эт |  |
| 186 | Кондиционер Kentatsu | Серверная таможенной службы | в вентиляционной шахте (4-10) | Неисправен. Выведен из работы. |
| 187 | Кондиционер Daikin FCQ125C7VEB | Зал ожидания пассажиров международных рейсов. | на наружной стене со стороны ангара. 2эт |  |
| 188 | Кондиционер Daikin FCQ125C7VEB | Зал ожидания пассажиров международных рейсов. | на наружной стене со стороны ангара.2эт |  |
| 189 | Кондиционер MDV | Зал ожидания пассажиров международных рейсов (Приорити) | на наружной стене со стороны ангара.1эт |  |
| 190 | Кондиционер Daikin FTXS25CAVMB | Здравпункт кабинет врача | на стене регистрации 11,12 со стороны перрона. 1 эт. |  |
| 191 | Кондиционер Daikin FTXS25CAVMB | Здравпункт коридор | на стене со стороны перрона. 1 эт. |  |
| 192 | Кондиционер Daikin FTXS25CAVMB | Здравпункт кабинет деж. Фельдшера | на стене со стороны перрона. 1 эт. |  |
| 193 | Кондиционер Daikin FTXS25CAVMB | Здравпункт кабинет предполётного досмотра | на стене со стороны перрона. 1 эт. |  |
| 194 | Кондиционер Daikin FTXS25CAVMB | Здравпункт процедурный кабинет | на стене со стороны перрона. 1эт |  |
| 195 | Кондиционер Daikin FFQ35B7V1B (потолочный) | Багажное отделение регистрации №11,12 | на стене регистрации 11,12 со стороны перрона. 1 эт. |  |
| 196 | Кондиционер Daikin FFQ35B7V1B (потолочный) | Помещение регистрации №11,12 | на стене регистрации 11,12 со стороны перрона. 1 эт. |  |
| 197 | Кондиционер Daikin FT50CV1A8 | Зона досмотра вых. на посадку №7 (накопитель) | на стене со стороны перрона – зона досмотра вых. на посадку №7 (накопитель) 1 эт. | круглогодично |
| 198 | Кондиционер Daikin FLXS50BVMB (потолочный) | Агентство (группа продажи билетов) коридор касс. |  |  |
| 199 | Кондиционер Daikin FT45GAV1B | КДЦА | на стене со стороны перрона,зат окном 2эт |  |
| 200 | Кондиционер Daikin FTXS20CAVMB | КДЦА Инженер по рассписанию | на стене со стороны перрона. Откр. галерея 2 эт. |  |
| 201 | Кондиционер Ballu BSV/in-12HN1 | Кабинет старшего штурмана | на стене со стороны перрона. Откр. галерея 2 эт. |  |
| 202 | Кондиционер Ballu BLC_С/in-36HN1_21Y (кассетный) | Штурманская | на стене со стороны перрона. Откр. галерея 2 эт. |  |
| 203 | Кондиционер Daikin FTXS20CAVMB | Штурманская. Кабинет синоптика АМСГ | на стене со стороны перрона. Откр. галерея 2 эт. |  |
| 204 | Кондиционер Kentatsu KSGH26HFDN1 | Кабинет ОКиБП. Инспекция по безопасности полетов | с тыльной стороны авк на стене перед вх. в КДЦА 2эт |  |
| 205 | Кондиционер Daikin FTXS25EVMA | к.77 зам директора по НТО | на крыше |  |
| 206 | Кондиционер Daikin FTYN25GXV1B | к.79 нач САБ | на крыше АВК |  |
| 207 | Кондиционер Daikin FTYN25GXV1B | к.80 Завед здравпункт | на крыше АВК |  |
| 208 | Кондиционер Haier HSU-09HEK03/R2 | к.81 Директор по транспортной безопасности | на крыше аэровокзала |  |
| 209 | Кондиционер Kentatsu KSGH26 | к.78 Нач АВК | в подкрышном пространстве аэровокзала |  |
| 210 | Кондиционер Kentatsu KSGH26HFDN1 | Кабинет САБ | в венкам П2прил | Круглогодично |
| 211 | Кондиционер Quattro clima QV-PR09WA | Комната матери и ребёнка | в подпотолочном пр-ве | Круглогодично |
| 212 | Кондиционер Quattro clima QV-PR09WA | Комната матери и ребёнка | в подпотолочном пр-ве | Круглогодично |
| 213 | Кондиционер Quattro clima QV-PR09WA | Кабинет специалист по связи собществен | на стене со стороны перрона 2 эт. |  |
| 214 | Кондиционер Daikin | Отдел по ветеринарному и фитосанитарному контролю | со стороны ангара 1эт |  |
| 215 | Кондиционер BalLu BSW-18HN1/OL/15Y | Комната отдыха САБ,1-ый этаж зала вылетов. | в тех.подвале. | Круглогодично |
| 216 | Кондиционер ELECTROLUX EACS12HS/N3 | ПЦН (пульт центрального наблюдения) | на улице за стеной ПЦН в приямке. | Круглогодично |
| 217 | Кондиционер Roland FU-24HSS010/N3-IN | Серверная (зал вылетов) | в тех. подвале. | Круглогодично |
| 218 | Кондиционер BALLU BSO-18HN8_22Y | Серверная (зал вылетов) | в тех. подвале. | Круглогодично |
| 219 | Кондиционер BALLU BSO-18HN8_22Y | Серверная (зал вылетов) | в тех. подвале. | Круглогодично |
| 220 | Кондиционер Daikin FTYN25GXV1B | Серверная в зале вылетов (Кабинет сменных инженеров ИВЦ) | на стене ИВЦ со стороны перрона 1эт | Круглогодично |
| 221 | Кондиционер Daikin FTXS25CAVMB | Кабинет инженеров ИВЦ, зал вылетов | в тех. подвале. | Круглогодично |
| 222 | Кондиционер Lanzkraft LSWH 70F51N | Серверная зал прилета 2 эт. | за потолком перед входом в серверную | Круглогодично |
| 223 | Кондиционер LG S07LH | Серверная зал прилета 2 эт. | тыльная сторона АВК галер 2 эт | Круглогодично |
| 224 | Кондиционер Toshiba RAS-18UFHP-E | Приёмная ЗОЛиД. | в подвале справа от вент. камеры 11, в конце | Круглогодично |
| 225 | Кондиционер TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 | RAS-13S2AH-ES2 | склад в ЗОЛиД. | Круглогодично |
| 226 | Кондиционер DaikinRXS35D2VMB (потолочный) | Зал официальных лиц и делегаций ЗОЛиД | в подвале аэровокзала в вент. камере 12 | Круглогодично |
| 227 | Кондиционер Daikin RXS35D2VMB(потолочный) | Зал официальных лиц и делегаций ЗОЛиД | в подвале аэровокзала справа на стене вент. камеры 12 | Круглогодично |
| 228 | Кондиционер Daikin (мульти-сплит система)FTX 50JV1B, | Зал официальных лиц и делегаций в зале вылетов аэровокзала (ЗОЛиД). Внутренние блоки (5шт.) | Наружный блок в тех. подвале | Круглогодично |
| 229 | Кондиционер Daikin (мульти-сплит система)FTX 25JAV1B, |  |  | Круглогодично |
| 230 | Кондиционер Daikin (мульти-сплит система)FTX 50JV1B, |  |  | Круглогодично |
| 231 | Кондиционер Daikin (мульти-сплит система)FTX 35JDAV1NB, |  |  | Круглогодично |
| 232 | Кондиционер Daikin (мульти-сплит система)FTX 35JDAV1NB, |  |  | Круглогодично |
| 233 | Кондиционер Daikin FCAG100AVEB(потолочная) | VIP-зал | Нар. тыльная сторона гал 2 эт. |  |
| 234 | Кондиционер Daikin FCAG100AVEB |  | Нар. тыльная сторона гал 2 эт. |  |
| 235 | Кондиционер KENTATSU KSGMA70HFAN1 | Ресторан «Таверна» Обеденный зал | техэтаж бортпитания | Круглогодично |
| 236 | Кондиционер KENTATSU KSGMA70HFAN1 | Ресторан «Таверна» Обеденный зал | техэтаж бортпитания | Круглогодично |
| 237 | Кондиционер KENTATSU KSGMA70HFAN1 | Ресторан «Таверна» Обеденный зал | техэтаж бортпитания | Круглогодично |
| 238 | Кондиционер KENTATSU KSGH53HFAN1 | Ресторан «Таверна» Холодный цех | техэтаж бортпитания | Круглогодично |
| 239 | Кондиционер Ballu BSO-18 | Горячий цех Ресторан «Таверна» | техэтаж бортпитания | Круглогодично |
| 240 | Кондиционер Electrolux | помещение тестирования (прилет) | Наружный блок за потолком |  |
| 241 | Кондиционер KENTATSU KSGH53HFAN1 | Кафе TIME | в венкам большой | Круглогодично |
| 242 | Кондиционер Ballu 07 | Аэрофлот | за потолком | Круглогодично |
| 243 | Аэровокзал - мультизональная система кондиционирования |  |  |  |
| 244 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Сектор вылета (1), зал ожидания |  | Система К1- 3шт (К1-1, К1-2, К1-3) |
| 245 | Кондиционер Daikin RXYQ16T7Y1B | на площадке открытой галереи 2 эт. |  | Система К1- 2шт (внешние) |
| 246 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Сектор вылета (1) зона стоек регистрации 8-9,10,10А |  | Система К2- 3шт (К2-1, К2-2, К2-3) |
| 247 | Кондиционер Daikin RXYQ16T7Y1B- 2 шт, RXYQ14T7Y1B -1 шт, | на площадке открытой галереи 2 эт. |  | Система К2- 3 шт (внешние) |
| 248 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Вход в Аэровокзал |  | Система К2-4 1шт |
| 249 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зал вылета, буфет «Ожидание» 2-этаж |  | Система К3-1 |
| 250 | Кондиционер Daikin RXYQ18T7Y1B- 1 шт, RXYQ16T7Y1B -1 шт, | на площадке открытой галереи 2 эт. |  | Система К3 2шт (внешние) |
| 251 | Кондиционер Daikin FXFQ80A -2 шт. | «Приорити пас» 2-й этаж |  | Система К3-2 |
| 252 | Кондиционер Daikin FXMQ125A | около Приорити -начальный |  | Система К3-2 |
| 253 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зал вылета, зал длительного ожидания пассажирских рейсов 2эт. |  | Система К3-3 |
| 254 | Кондиционер Daikin FXFQ125A | Соединительная Галерея между 20 и 21 трапами (помещение 25) |  | Система К4- 2 шт (К4-1, К4-2) |
| 255 | Кондиционер Daikin RXYQ16T7Y1B- 2 шт, RXYQ14T7Y1B -1 шт, | на площадке открытой галереи 2 эт. |  | Система К4 3шт (внешние) |
| 256 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зона ожидания (помещение 26) перед входом на трап №20 |  | Система К4-3 |
| 257 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зона досмотра №4 2-й этаж |  | Система К4-4 |
| 258 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зона отдыха пассажиров перед рестораном «Таверна» 2-й этаж |  | Система К4-5 |
| 259 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зона ожидания (помещение 24) перед входом на трап №21 |  | Система К5-1 |
| 260 | Кондиционер Daikin RXYQ16T7Y1B- 2 шт, | находятся на площадке с левой стороны от входа в борт питание. |  | Система К5 2шт (внешние) |
| 261 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Международный сектор, накопитель (помещение 5) 2-й этаж |  | Система №5-2, 5-3 |
| 262 | Кондиционер Daikin FXFQ63A | Помещение курилки международного сектора (помещение 18) 2-й этаж |  | Система К5-4 |
| 263 | Кондиционер Daikin FXFQ20PAV | Кабинет № 11 начальника таможни (1-й этаж) |  | Система К6-1 |
| 264 | Кондиционер Daikin RXYQ18T7Y1B- 1 шт, | находится на площадке с левой стороны от входа в Борт питание. |  | Система К6 1 шт (внешние) |
| 265 | Кондиционер Daikin FXFQ63A | Кабинет №10 Таможенный контроль (1-й этаж) |  | Система К6-2 |
| 266 | Кондиционер Daikin FXFQ100A | Вход в международный сектор (1-й этаж) |  | Система К6-3 |
| 267 | Кондиционер Daikin FXFQ100A | Зал ожидания 1-й этаж перед входом в международный сектор |  | Система К 6-4, 6-5 |
| 268 | Кондиционер Daikin FXFQ100A | Паспортные кабинки международного сектора (1-й этаж) |  | Система К №7-1, 7-2, 7-3 |
| 269 | Кондиционер Daikin RXYQ16T7Y1B- 1 шт, RXYQ20T7Y1B -1 шт, | на площадке с левой стороны от входа в борт питание. |  | Система К7 2 шт (внешние) |
| 270 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Стойки регистрации, выдача багажа международного сектора (1-й этаж) |  | Система К7-4, 7-5 |
| 271 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Накопитель 1-й этаж |  | Система К8-1, 8-2, 8-3 |
| 272 | Кондиционер Daikin RXYQ10T7Y1B- 1 шт, RXYQ12T7Y1B -1 шт, RXYQ18T7Y1B- 1 шт, | на площадке открытой галереи 2эт |  | Система К8 2 шт (внешние) |
| 273 | Кондиционер Daikin FXFQ63A | 2-6 выход на посадку. 1-й этаж |  | Система К8-4, 8-5 |
| 274 | Кондиционер Daikin FXMQ250MA | Зал вылета зона досмотра 2-3, зона стоек регистрации |  | Система К9-1, 9-2, 9-3 |
| 275 | Кондиционер Daikin RXYQ16T7Y1B- 2 шт, | находятся на площадке открытой галереи 2эт |  | Система К9 2 шт (внешние) |
| 276 | Здание Аэровокзала зона вылета. Отдел производства ССЦ. Цех бортового питания. |  |  |  |
| 277 | Кондиционер Kentatsu KSGI70 | Мясной цех ССЦ | в подвале | Круглогодично |
| 278 | Кондиционер MITSUBISНI SRK50A | Овощной цех ССЦ | Наружный блок в подвале | Круглогодично |
| 279 | Кондиционер Royal Clima RC-E51HN | холодн склад 1 эт. | Наружный блок на дебаркадере | Круглогодично |
| 280 | Кондиционер Kentatsu KSGI53HFAN1 | холодн склад 1 эт. | Наружный блок на дебаркадере | Круглогодично |
| 281 | Кондиционер SAMSUNG AQ24UGFX | Холодный цех ССЦ | Наружный блок на чердаке |  |
| 282 | Кондиционер MITSUBISНI Elektrik MSH-18RV | Цех комплектовки №1 | фронтальная сторона 2 эт. |  |
| 283 | Кондиционер MITSUBISНI Elektrik MSH-18RV | Цех комплектовки №1 | фронтальная сторона 2 эт. |  |
| 284 | Кондиционер Kentatsu 105HFDN (кассетный) | Цех комплектовки №1 | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 285 | Кондиционер Ballu BLC_C 36HN1_21Y (кассетный) | Цех комплектовки №1 | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 286 | Кондиционер TOSHIBA RAS-07UKHP-E | Цех комплектовки №1 | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 287 | Кондиционер Roda 36 AY | Цех комплектовки №2 | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 288 | Кондиционер MITSUBISНI ЕLЕCTRIKMSH-18RV | Цех комплектовки №2 | фронтальная сторона 2 эт. |  |
| 289 | Кондиционер TOSHIBA RAS-13SKH-E | Цех комплектовки №2 | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 290 | Кондиционер Aero ALC-24IFHRN1 | Горячий цех | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 291 | Кондиционер Aero ALC-24IFHRN1 | Горячий цех | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 292 | Кондиционер Balu vision BSG/IN-07HN1_13Y | Цех комплектовки №3 | Наружный блок на чердаке | Круглогодично |
| 293 | Административно-бытовой корпус ГАТБ |  |  |  |
| 294 | Кондиционер Funai |  |  |  |
| 295 | Кондиционер Funai |  |  |  |
| 296 | Здание Базовой инспекции помещение 1, помещение 2 |  |  |  |  |
| 297 | Кондиционер Electrolux EACS-18 HN/N3/In/ | 2 этаж каб2 | фасад |  |
| 298 | Кондиционер Sanyo SAP-K121GJA | 2 этаж каб7,8 | фасад |  |
| 299 | Кондиционер Sanyo SAP-K71GJA | 2 этаж каб.19 | фасад |  |
| 300 | Кондиционер Sanyo SAP-K71GJA | 2 этаж каб.18 | фасад |  |
| 301 | Кондиционер Ballu | 2 этаж каб.18 | фасад |  |
| 302 | Кондиционер Sanyo SAP-K121GJA | 2 этаж каб.12 | фасад |  |
| 303 | Кондиционер Sanyo SAP-K71GJA | 2 этаж каб.17 | фасад |  |
| 304 | Кондиционер Sanyo SAP-K161GJA | 2 этаж каб.16 | фасад |  |
| 305 | Кондиционер Samsung SH12ZW-HDX | 2 этаж каб.1 | фасад |  |
| 306 | Кондиционер Samsung AQ07A5ME | 2 этаж каб.1 | фасад |  |
| 307 | Кондиционер Samsung AQ12А9МЕ | 2 этаж каб.1 | фасад |  |
| 308 | Кондиционер Electrolux EACS-18HS/N3/In | 2 этаж каб.15 | фасад |  |
| 309 | Кондиционер Airwell ST XLM18 REV IR | Раздаточная №1 1 этаж | фасад |  |
| 310 | Здание ОМТС |  |  |  |
| 311 | Кондиционер MIDEA | ОМТС кабинет кладовщиков | Тыльная сторона здания |  |
| 312 | Здание перронных бригад (Линейка) |  |  |  |
| 313 | Кондиционер AIRVEL SG SIM12 | Кабинет диспетчеров на «линейке | в вент. камере | Круглогодично |
| 314 | Кондиционер Airwell ST SIM 9 | Раздаточная 2 (слева) | фасад |  |
| 315 | Кондиционер Kentatsu KSGI26HFAN1 | Раздаточная 2 (справа) |  |  |
| 316 | Здание службы сервиса |  |  |  |
| 317 | Кондиционер AIRWELL STXLM7RC | Комната грузчиков | фасад 2 эт. |  |
| 318 | Кондиционер LG-G09AHT NWEO | Комната мойщиков | фасад 2 эт. |  |
| 319 | Кондиционер AIRWELL SIMPLY SIM 7RC STXLM7RS | Общий отдел | фасад 2 эт. | Требуется замена |
| 320 | Кондиционер MITSUBISHI MSC-GE35VB | Цех комплектации | фасад |  |
| 321 | Котельная с лабораторией |  |  |  |
| 322 | Кондиционер Lanzkraft LSWH-35FL1N/ | Кабинет начальника службы 2 эт. | в котельной |  |
| 323 | Кондиционер Lanzkraft LSWH-25FL1N/ | Кабинет инженера по вентиляции 2 эт. | в котельной |  |
| 324 | Кондиционер Lanzkraft LSWH-25FL1N/ | Кабинет рабочего персонала 1 эт. | над входом в кабинет |  |
| 325 | АБК цеха МИ-26 |  |  |  |
| 326 | Кондиционер AERONIC ASI-18HE/ASO-18HE | Центральный склад | Фронтальная сторона зд.1 эт. |  |
| 327 | Кондиционер AERONIC ASI-18HE/ASO-18HE | Центральный склад | Фронтальная сторона зд.1 эт. |  |
| 328 | Кондиционер AERONIC ASI-18HE/ASO-18HE | Центральный склад | Фронтальная сторона зд.1 эт. |  |
| 329 | Кондиционер AERONIC ASI-18HE/ASO-18HE | Центральный склад | Тыльная сторона зд.1 эт. |  |
| 330 | Кондиционер AERONIC ASI-18HE/ASO-18HE | Центральный склад | Тыльная сторона зд. 1 эт. |  |
| 331 | Кондиционер AERONIC ASI-18HE/ASO-18HE | Центральный склад | Тыльная сторона зд.1 эт. |  |
| 332 | Склад УМТС |  |  |  |
| 333 | Кондиционер Toshiba RAS-18KHP-E | Кабинет 1й этаж | На северной стене зд. |  |
| 334 | Кондиционер Toshiba RAS-24KHP-E | Кабинет 2й этаж | На северной стене здания |  |
| 335 | Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SPK40HB | Кабинет 2й этаж | На южной стене здания |  |

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Приложение № 7

к Техническому заданию

График технического обслуживания

вентиляционных установок в зале вылета аэровокзального комплекса на 2026

| Обозначение в.у. | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |  | апрель |  | май |  | июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО3 |  | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 |  | ТО4 | ТО5 | ТО6 | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО6 | ТО3 |  | ТО4 | ТО5 | ТО6 | ТО3 |  | ТО 4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 |  | ТО4 |
| П1 | 13 | 13 | 13 | 17 |  |  | 18 |  |  | 17 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 19 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 20 | 5 |  | 16 |  |  |
| П4 | 13 |  |  | 20 | 20 | 20 | 6 |  |  | 3 |  |  | 7 | 7 | 19 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 7 | 5 |  |  |
| П5 | 13 |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 17 |  |  | 4 |  | 19 | 19 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 |  | 3 |  | 3 |
| П6 | 13 |  |  | 20 | 20 | 20 | 6 |  |  | 17 |  |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 7 | 5 |  |  |
| П7 | 13 |  |  | 20 | 20 | 20 | 18 |  |  | 17 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 7 | 5 |  |  |
| П8 | 12 |  |  | 17 |  |  | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  | 6 |  | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 7 |  | 5 |  | 5 |
| П9 | 12 |  |  | 17 |  |  | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  | 6 |  | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 7 |  | 5 |  | 5 |
| П10 | 12 |  |  | 17 |  |  | 18 | 18 | 18 | 3 |  |  | 6 |  | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 5 |  | 16 |  | 16 |
| П11 | 13 | 13 | 13 | 17 |  |  | 18 |  |  | 3 |  | 3 | 15 |  | 19 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 19 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 17 | 5 |  | 16 |  |  |
| В1 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В2 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В3 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В10 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В11 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В12 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В13 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В14 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В15 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В16 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| В17 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В18 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В19 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В20 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В21 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В22 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В23 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В24 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В26 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| В27 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В28 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В29 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В30 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В31 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В32 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В46 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В47 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В51 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В52 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В53 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В54 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В55 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| В56 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: ТО-1 – ежедневный осмотр; ТО-2 – работы, выполняемые 1 раз в две недели; ТО-3 – работы, выполняемые 1 раз в месяц;     ТО-4 – работы, выполняемые 1 раз в квартал; ТО-5 – работы, выполняемые 1 раз в полгода; ТО-6 – работы, выполняемые 1 раз в год.

График

проведения технического обслуживания 
вентиляционных установок в зале прилётов АВК на 2026

| Вент. сис- тема | январь |  | февраль |  | март |  |  |  | апрель |  | май |  | июнь |  |  | июль |  | август |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО3 |  | ТО3 |  | ТО3 | ТО4 | ТО5 |  | ТО3 |  | ТО3 |  | ТО3 | ТО4 |  | ТО3 |  | ТО3 |  | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО6 |  | ТО3 |  | ТО3 |  | ТО3 | ТО4 |
| П1 |  | 15 |  | 12 |  | 11 | 11 | 11 |  | 22 |  | 20 |  | 19 | 19 |  | 22 |  | 19 |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 21 |  | 19 |  | 16 | 16 |
| П2 |  | 15 |  | 12 |  | 11 | 11 | 11 |  | 22 |  | 20 |  | 19 | 19 |  | 22 |  | 19 |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 21 |  | 19 |  | 16 | 16 |
| П3 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| П4 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| П5 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В1 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В2 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В3 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В4 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В5 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В6 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В7 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В8 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В9 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В10 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В11 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В12 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В13 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В14 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В15 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В16 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В17 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В18 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В19 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В20 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В21 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В22 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В23 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В24 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| В25 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |

Примечания: ТО1 - работы выполняемые при ежедневном обходе; ТО2 – работы выполняемые 1 раз в две недели; ТО3 – работы выполняемые 1 раз в месяц; ТО4 – работы выполняемые 1 раз в квартал; ТО5 – работы выполняемые 1 раз в полгода; ТО6 – работы выполняемые 1 раз в год.

График

проведения технического обслуживания огнезадерживающих клапанов приточной вентиляции АВК

с электромеханическим приводом на 2026

| Месяц | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вент.системы | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |
| Зал вылета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П4 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П5(1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П6 (2 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П7 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П8 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П9 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П10 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П11 (2 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Зал прилета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| П2 (1 шт.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Примечания: ТО-1 - работы выполняемые 1 раз в месяц (внешний осмотр поверхностей клапана и его подвижных частей).

Не реже 1 раза в год проводится проверка срабатывания клапана (при совместной проверке противопожарной защиты), а также после аварийных ситуаций.

График

проведения технического обслуживания огнезадерживающих клапанов вентиляции

ССТ и ЗПБ и Ангар Ан-24 с электромеханическим приводом на 2026

| Месяц | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май |  | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вент.системы | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |
| ССТ, РММ (гараж на 29 автомобилей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П3 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 |  | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| П13 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 |  | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| В2 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 |  | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| В16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 |  | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| Здание перронных бригад (СПАСОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| П2 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| Здание перронных бригад (линейка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1/П1.1 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| П2 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| П3 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| П4 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| Ангар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| В1.1/В1.2 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| В2.1/В2.2 | 16 | 20 | 18 | 17 | 15 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |

Примечания: ТО-1 - работы выполняемые 1 раза в месяц (внешний осмотр поверхностей клапана и его подвижных частей).

Не реже 1 раза в год проводится проверка срабатывания клапана (при совместной проверке противопожарной защиты),

а также после аварийных ситуаций.

График

проведения технического обслуживания 
вентиляционных установок в защитном сооружении на 2026

| Оборудование |  | январь |  |  |  | февраль | март | апрель |  | май | июнь | июль |  |  |  | август | сентябрь | октябрь |  | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО1 | ТО2 |  | ТО3 | ТО1 | ТО1 | ТО1 | ТО2 | ТО1 | ТО1 | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТР | ТО1 | ТО1 | ТО1 | ТО2 | ТО1 | ТО1 |
| Вентилятор П1 |  | 15 | 15 |  |  | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Вентилятор П2 |  | 15 | 15 |  |  | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| фильтры |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Клапаны герметичные |  | 15 |  |  |  | 17 | 17 | 15 |  | 15 | 16 | 15 |  |  | 15 | 14 | 14 | 15 |  | 16 | 15 |
| Примечания: |  |  |  | ТО1 – внешний уход за оборудованием; оценка состояния соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО2 – работы выполняемые при ТО1; опробование систем под нагрузкой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО3 – работы выполняемые при ТО2; оценка сопротивления изоляции; пополнение замена смазки (при необходимости); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТР – замена и восстановление отдельных частей оборудования (при необходимости) – клапаны 1 раз в 2 года; вентиляторы и фильтры 1 раз в 6 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График

проведения технического обслуживания 
вытяжных вентиляционных установок на объектах авиапредприятия на 2026

| Номер пп в графике | январь | февраль | март |  | апрель |  | май |  | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО4 | ТО4 | ТО4 | ТО5 | ТО4 | ТО5 | ТО4 | ТО5 | ТО4 | ТО4 | ТО4 | ТО4 | ТО5 | ТО4 | ТО5 | ТО4 | ТО5 | ТО4 |
| 4 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 5 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 6 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 8 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 9 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 10 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 11 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 12 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 13 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 14 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 15 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 18 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 20 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 23 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 24 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 25 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 30 | 20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 31 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 32 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 33 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 34 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 40 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 41 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 42 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 43 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 44 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 45 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 46 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 47 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 48 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 50 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 51 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 52 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 53 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 54 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 55 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 56 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 57 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 58 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 59 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 60 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 61 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 62 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 63 | 22 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 64 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 65 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 66 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 67 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 74 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 151 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 152 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 153 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 154 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 155 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 156 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 157 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 158 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 159 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 160 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 161 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 162 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 167 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 168 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 169 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 170 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 171 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  | 22 |
| 173 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 174 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 176 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 177 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 179 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 181 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 182 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 183 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 184 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 186 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 188 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 193 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 194 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 195 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 196 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 197 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 199 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 200 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 201 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 202 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 203 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 208 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 209 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 210 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 211 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 212 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 213 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 214 |  | 17 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 215 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 216 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 217 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 218 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 219 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 221 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 222 | 21 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 225 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 226 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 227 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 228 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 229 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 230 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 231 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 233 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 236 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 237 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 238 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 239 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 18 |
| 241 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 242 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 245 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 246 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 248 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 249 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 250 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 252 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 253 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 254 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 255 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 258 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 260 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 262 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 264 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 266 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 268 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 270 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 272 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 273 |  | 13 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 17 | 17 |  |
| 275 |  | 14 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 276 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 277 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 278 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 281 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 282 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 283 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 284 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 287 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 290 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 292 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 295 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 296 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 298 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 299 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 300 |  | 16 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |
| 304 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 21 |
| 306 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| 308 | 23 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |

Примечания: ТО4 – работы выполняемые 1 раз в квартал; ТО5 – работы выполняемые 1 раз в полгода.

График

проведения технического обслуживания 
приточных вентиляционных установок на объектах авиапредприятия на 2026

| Номер п/п в графике | январь | февраль |  | март | апрель | май |  |  | июнь | июль | август |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |  | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО3 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО3 | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО3 | ТО3 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО3 | ТО3 | ТО4 | ТО5 | ТО6 | ТО3 |
| 1 |  |  | 5 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 |  |  | 5 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 |  |  | 6 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 19 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 21 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 22 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 6 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 49 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 68 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 69 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 70 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 71 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 73 |  |  | 6 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 181 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 190 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 192 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 205 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 206 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 207 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 224 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 232 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 235 |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 244 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 251 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 256 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 257 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 259 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 261 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 263 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 265 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 267 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 269 |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 271 |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 274 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 280 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 286 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 289 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 291 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 294 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 297 | 13 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 302 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: ТО1 - работы выполняемые при ежедневном обходе; ТО2 – работы выполняемые 1 раз в две недели; ТО3 – работы выполняемые 1 раз в месяц; ТО4 – работы выполняемые 1 раз в квартал; ТО5 – работы выполняемые 1 раз в полгода; ТО6 – работы выполняемые 1 раз в год.

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

Приложение № 8

к Техническому заданию

График

технического обслуживания систем кондиционирования

в здании Аэровокзала АО "Аэропорт Сургут" на 2026

| №п/п в графике | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 |
| 167 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 168 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 16 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 16 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 16 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 173 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 174 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 16 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 177 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 4 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 14 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 17 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 17 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 17 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 17 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 17 |  | 15 |  | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 17 | 17 | 15 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 12 | 12 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 3 |  | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |  | 2 |  |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 211 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 212 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 216 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 217 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 218 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 219 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 220 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 221 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 222 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 223 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 224 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 225 | 13 | 13 | 4 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 5 |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 226 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 227 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 228 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 229 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 230 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 231 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 232 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 236 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 237 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 238 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 239 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |
| 242 | 12 | 12 | 6 |  | 5 |  | 2 | 2 | 7 |  | 5 |  | 8 | 8 | 7 |  | 4 |  | 2 | 2 | 6 |  | 4 |  |

ПРИМЕЧАНИЯ: 	ТО-3 – работы, выполняемые 1 раз в месяц;

ТО-4 – работы, выполняемые   1 раз в квартал.

График

проведения технического обслуживания мультизональной систем кондиционирования воздуха зала вылета Аэровокзала на 2026

Пункты в графике: 244-275

| установка | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 |
| К1-1 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К1-2 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К1-3 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К1 внешние блоки (2 шт.) | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К2-1 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К2-2 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К2-3 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К2-4 | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К2 внешние блоки (3 шт.) | 13 | 13 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К3-1 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К3-2 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К3-3 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| Приорити (2 шт.) | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К3 внешние блоки (2 шт.) | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К4-1 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К4-2 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К4-3 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К4-4 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К4-5 | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К4 внешние блоки (3 шт.) | 14 | 14 | 17 |  | 16 |  | 19 | 19 | 17 |  |
| К5-1 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К5-2 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К5-3 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К5-4 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К5 внешние блоки (2 шт.) | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К6-1 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К6-2 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К6-3 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К6-4 | 15 |  | 19 | 19 | 17 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К6-5 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К6 внешний блок (1 шт.) | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К7-1 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К7-2 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К7-3 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К7-4 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К7-5 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К7 внешние блоки (2 шт.) | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К8-1 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К8-2 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К8-3 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К8-4 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К8-5 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К8 внешние блоки (3 шт.) | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К9-1 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К9-2 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К9-3 | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |
| К9 внешние блоки (2 шт.) | 15 |  | 19 | 19 | 16 |  | 20 |  | 18 | 18 |

Примечания: 	ТО 3 – работы выполняемые 1 раз в месяц;

ТО 4 – работы выполняемые 1 раз в квартал

График

технического обслуживания кондиционеров на объектах авиапредприятия АО

"Аэропорт Сургут" на 2026

| № пп в перечне | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 | ТО3 | ТО4 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 |  | 23 | 23 | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 16 | 16 | 27 |  | 26 |  | 24 | 25 | 21 |  | 25 |  | 20 | 20 | 20 |  | 19 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 26 | 26 | 24 |  | 21 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 16 | 16 | 29 |  | 30 |  | 24 | 24 | 25 |  | 29 |  | 20 | 20 | 20 |  | 19 |  |
| 41 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 16 | 16 | 29 |  | 30 |  | 24 | 24 | 25 |  | 29 |  | 20 | 20 | 20 |  | 19 |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 | 30 | 24 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 21 | 21 | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 96 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 97 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 98 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 99 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 100 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 101 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 102 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 103 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 104 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 15 | 15 | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 18 |  | 21 | 21 | 20 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 23 | 23 | 13 |  | 13 |  | 16 | 16 | 29 |  | 24 |  | 23 | 23 | 26 |  | 30 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 24 | 24 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 25 | 25 | 23 |  | 26 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 278 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 279 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 280 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 281 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 285 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 286 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 287 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 290 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 291 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 292 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 294 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 24 | 24 | 22 |  | 25 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 23 | 23 | 12 |  | 12 |  | 16 | 16 | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  | 18 |  |
| 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 19 |  | 17 | 17 | 19 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 22 | 22 | 21 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 26 | 26 | 24 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЯ: ТО-3 – работы, выполняемые 1 раз в месяц; ТО-4 – работы, выполняемые   1 раз в квартал.

Перечень работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и перечень сплит-систем и кондиционеров с указанием месторасположения оборудования смотреть в приложениях.

Согласовано: ____________________________________________ Ященков В.В.

РАЗДЕЛ 4.   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных Участниками, допущенными к участию в закупке.

Оценка и сопоставление Заявок, поданных Участниками закупки, осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора.

Комиссия по закупкам проводит оценку и сопоставление поданных Участниками закупки Заявок на основе следующих критериев: «цена договора» и «качество услуг и квалификация участника закупки».

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев, предусмотренных настоящим разделом.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость

| - № критерия | - Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений | - Значимость критериев в процентах - (К) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Стоимостной критерий (цена договора) | - 60% |
| - 2. | - Нестоимостной критерий - (Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки) | - 40% |
| - Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в запросе предложений |  | - 100% |

Оценка предложений участников закупки производится путем расчёта итогового балла, присуждаемого предложению каждого участника закупки путем суммирования баллов по стоимостным и нестоимостным критериям, предельные величины которых обозначены в документации о закупке.

4.1. Стоимостной критерий (цена договора), значимость 60%.

При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.

Баллы по стоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

БЦi=ПЦmin  ПЦi х КЗц

где:

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

ПЦmin – минимальное ценовое предложение из представленных;

ПЦi – цена предложения  i-го участника;

КЗц – коэффициент значимости стоимостного критерия оценки в соответствии с документацией о закупке.

4.2. Нестоимостной критерий «Качество товара (работ, услуг) и (или) квалификация участника закупки», значимость 40%.

Для оценки заявок по критерию «качество услуг и (или) квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение по 100-балльной шкале, распределяется в следующем порядке:

| № п/п | Наименование показателя, предмет оценки | Максимальное значение показателя в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Период хозяйственной деятельности Участника закупки. Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно приложению № 2 ко второй части заявки (раздел 5 настоящей Документации), свидетельством о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) (либо выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя. Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. Сведения о периоде хозяйственной деятельности Заказчик вправе определить самостоятельно, запросив выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП из открытых источников. Баллы присуждаются: - период деятельности более 3 лет – 25 баллов, - период деятельности от 1 года до 3 лет включительно– 15 баллов, - период деятельности менее 1 года – 0 баллов. | 25 |
| 2. | Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от организаций/индивидуальных предпринимателей по успешным выполненным работам (оказанным услугам) сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2024 до даты подачи заявки на участие в закупке. Показатель подтверждается предоставленной участником закупки информацией, заполненной согласно приложению № 3 ко второй части заявки (раздел 5 настоящей Документации), с приложением копий писем и копий заключенных контрактов (договоров). Подтверждением наличия писем будет считаться только предоставление этих писем и копий контрактов вместе (копия контракта (договора) + копия письма). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати (в письмах допускается печать не проставлять). Организацией/индивидуальным предпринимателем, выдавшей письмо, должны быть присвоены на письме регистрационный (исходящий) номер и дата. Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений указанных выше документов не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений, однако при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений и соответствуют вышеуказанным требованиям. Примечание: Работами (услугами) сопоставимого характера являются работы (услуги), выполненные (оказанные) участником закупки по аналогичному виду работ (услуг), являющемуся предметом закупки. Баллы присуждаются: - не предоставлены копий писем с копиями контрактов, либо предоставлены копии писем без копий контрактов, либо предоставлены копии контрактов без копий писем – 0 баллов; -предоставлены от 1 до 3 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП -10 баллов, - предоставлены от 4 до 5 включительно копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 15 баллов; - предоставлены от 6 и более копий писем с копиями контрактов от организаций/ИП– 25 баллов; | 25 |
| 3. | Опыт участника закупки по успешным выполненным работам (оказанным услугам) сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке. В расчет принимаются предоставленная участником закупки информация, заполненная по форме, согласно приложению № 4 ко второй части заявки на участие в закупке с приложением к ней копий заключенных контрактов (договоров), содержащих сведения об общей цене договора за весь период его действия (без учета НДС) (копия контракта (договора)+копии актов выполненных работ (оказанных услуг). Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемыми частями. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые реквизиты, подписи и печати. Не представление в составе заявки на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, однако, при оценке по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в запросе предложений. В случае непредоставления документов (информации), непредоставления копий контрактов (договоров), непредоставления копий актов выполненных работ, несоответствия копий контрактов (договоров) копиям актам выполненных работ, несоответствия цены предоставленного контракта (договора) критерию: не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора текущей закупки (т.е. закупки, объявленной в соответствии с настоящей Документацией), иных несоответствий, участнику закупки присуждается 0 баллов по данному критерию. Примечание: Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого характера являются выполненные работы (оказанные услуги) аналогичные предмету закупки. Выполненные работы (оказанные услуги) сопоставимого объема является выполненные работы (оказанные услуги) Участником закупки, с ценой контракта (договора) не менее 50 % начальной (максимальной) цены контракта (договора) текущей закупки (т.е. закупки, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в соответствии с настоящей Документацией). Баллы присуждаются: - не предоставлены копии контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ, либо предоставлены копии контрактов (договоров) без копий актов выполненных работ – 0 баллов; - предоставлены от 1-3 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 10 баллов; - предоставлены от 4-5 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 20 баллов; - предоставлены от 6-8 включительно копий контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП – 35 баллов; - предоставлены от 9 и более контрактов (договоров) с копиями актов выполненных работ (оказанных услуг) от организаций/ИП –50 баллов. | 50 |
|  | Сумма максимальных значений всех показателей: | 100 |

Баллы по нестоимостному критерию рассчитываются для каждого предложения участника отдельно по формуле:

БПi=Пi Пmax х КЗп

где:

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию;

Пi – предложение i-го участника по критерию (сумма баллов i-го участника по нестоимостным критериям);

Пmax – максимальное предложение участника по критерию (сумма баллов по нестоимостным критериям);

КЗп - коэффициент значимости критерия в соответствии с документацией о закупке.

4.3. Итоговый балл предложения (заявки) участника рассчитывается путем сложения баллов по всем критериям по формуле:

ИБi=БЦi +БПi

где:

ИБi – итоговый балл предложения i-го участника;

БЦi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по стоимостному критерию;

БПi – балл, рассчитанный для предложения i-го участника по нестоимостному критерию.

Общий итоговый балл по предложению (заявке) участника закупки указывается в приложении к протоколу «Конкурентный лист».

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке, Комиссией по закупке каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора и количеству набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора и равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Результаты рассмотрения заявок и выбор победителя конкурентной закупки фиксируются в итоговом протоколе комиссии по закупкам.

Победителем закупки признается Участник, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика и заявке которого присвоен первый номер. При этом в итоговом протоколе, размещаемом в Единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Комиссия по закупкам также в итоговом протоколе указывает участников, занявших второе и третье место в запросе предложений. В случае, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления им недостоверных сведений, закупка осуществляется с Участником, занявшим второе место. Если же и второй участник будет признан уклонившимся от заключения договора, либо будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений, то право заключения договора переходит к Участнику закупки, занявшему третье место, с его письменного согласия.

Протоколы доводятся до сведения победителя закупки и всех заинтересованных лиц путем его размещения в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки  и официальном сайте Общества www.airport-surgut.ru (информационно) не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня его подписания Комиссией по закупкам.

РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ*

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: ________________________________________________________________

Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), согласны (-ен) поставить указанный в документации предмет договора в соответствии с указанной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что внимательно ознакомились (-лся):

- с Техническим заданием и его приложениями (Раздел 3 Документации о закупке) и готов(ы) выполнить работы в полном его соответствии;

- с Проектом договора и согласны выполнить работы в соответствии с положениями данного проекта договора.

Описание оказываемых услуг

| № п/п | Сведения | ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (Информация заполняется участником закупки, либо оформляется в виде приложения к настоящему Описанию) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень оказываемых услуг |  |
| 2. | Объекты оказания услуг |  |
| 3. | Место оказания услуг |  |
| 4. | Наименование объекта, на котором оказываются услуги |  |
| 5. | Срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
| 6. | Сведения о сроке оказания услуг: дата начала, дата окончания, график. |  |
| 7. | Требования к Исполнителю и/или персоналу Исполнителя, требования к обучению персонала |  |
| 8. | Момент перехода права собственности и риска случайной гибели на результат работ |  |
| 9. | Требования к безопасности и качеству результата работ (работ): технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. |  |
| 10. | Требования к результату работ, требования о совместимости, требования к рабочей среде |  |
| 11. | Порядок приемки услуг |  |
| 12. | Порядок устранения выявленных недостатков |  |
| 13. | Наименование и количество используемого материала |  |
| 14. | Количество задействованного персонала при оказании услуг |  |
| 15. | Наименование и количество технических средств (машин), используемых при оказании услуг |  |
| 16. | Страна происхождения товара, работы, услуги |  |
| 17. | *В случае, если товар, работа, услуга произведены на территории РФ (ЕАЭС), название реестра и номер реестровой записи |  |
| 18. | Иные сведения о работах, являющиеся существенными |  |

*данный пункт заполняется при установлении запрета или ограничения в отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

*В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме сведений об участнике запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (п. 21 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ*

На бланке (при наличии)

Дата, исх. Номер

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: _________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:

| Полное наименование Участника: |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО: |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Юридический адрес (для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – адрес регистрации): |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактный телефон, e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:

- не проводится процедура ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- не проводится процедура неприостановления деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствует у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке заявителей.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки, в случае установления организатором процедуры требования о внесении обеспечения заявки, блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в процедуре.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора и если победитель процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене договора и, если участник процедуры, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей (моей) заявки на участие, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) в ходе проведения процедуры, в проект договора, прилагаемый к документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок, указанный в документации.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения с нами договора предоставить обеспечение договора в размере, указанном в документации (если обеспечение предусмотрена условиями Документации о закупке, проектом договора).

Мы (я) уведомлены (-н) о том, что в случае, если Заказчиком установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в процедуре и при уклонении нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре с нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, будут перечислены на счет Заказчика.

Мы (я) гарантируем (ю) наличие необходимого персонала для выполнения работ, являющимся предметом закупки, а также имеем(ю) в наличии необходимое оборудование (технику, материалы и пр.) для своевременного и качественного выполнения работ. Сведения предоставляются / не предоставляются (нужное оставить) в соответствии с Приложением №7 ко второй части заявки.

Для индивидуальных предпринимателей/самозанятых:

В случае признания меня Победителем закупки и учитывая часть 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 года № 1-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на внесение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика) в Единую информационную систему zakupki.gov.ru

К заявке прилагаются документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

___________________                ___________________                               /________________/

(должность)                                 (подпись)                                                       (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание:

Документы размещаются на электронной торговой площадке Участником закупки в формате PDF (один документ - один файл) с именем файла, позволяющим определить его содержание (к примеру: «Устав.pdf»).

Приложение №1 ко второй части заявки на участие в закупке

| № п/п | Сведения | ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (Информация заполняется участником закупки, либо оформляется в виде приложения к настоящему Описанию) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень оказываемых услуг |  |
| 2. | Объекты оказания услуг |  |
| 3. | Место оказания услуг |  |
| 4. | Наименование объекта, на котором оказываются услуги |  |
| 5. | Срок и порядок оплаты (наличие и размер предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки платежей) |  |
| 6. | Сведения о сроке оказания услуг: дата начала, дата окончания, график. |  |
| 7. | Требования к Исполнителю и/или персоналу Исполнителя, требования к обучению персонала |  |
| 8. | Момент перехода права собственности и риска случайной гибели на результат работ (услуг) |  |
| 9. | Требования к безопасности и качеству результата работ (услуг): технические регламенты, ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, проектная документация и т.п. |  |
| 10. | Требования к результату работ (услуг), требования о совместимости, требования к рабочей среде |  |
| 11. | Порядок приемки услуг |  |
| 12. | Порядок устранения выявленных недостатков |  |
| 13. | Наименование и количество используемого материала |  |
| 14. | Количество задействованного персонала при оказании услуг |  |
| 15. | Наименование и количество технических средств (машин), используемых при оказании услуг |  |
| 16. | Страна происхождения товара, работы, услуги |  |
| 17. | *В случае, если товар, работа, услуга произведены на территории РФ (ЕАЭС), название реестра и номер реестровой записи |  |
| 18. | Иные сведения о работах (услугах), являющиеся существенными |  |

*данный пункт заполняется при установлении запрета или ограничения в отношении закупаемых товаров, работ, услуг Постановлением Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Приложение № 2 ко второй части заявки на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Информация о периоде хозяйственной деятельности участника закупки

| Срок исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя). | Период деятельности (укажите дату регистрации, в соответствии с предоставляемой копией подтверждающего документа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Более 3 (трех) лет | От 1 года до 3 (трех) лет включительно | менее 1 года |

_______________________ _______________________    /___________________/

(должность)	              	 (подпись)	                      (ФИО)

М.П.(при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 3 ко второй части заявки на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Наличие у Участника закупки официальных положительных отзывов, благодарственных писем (далее по тексту - писем) от

организаций/индивидуальных предпринимателей, по успешным выполненным работам (оказанным услугам) сопоставимого характера, подтвержденным заключенными контрактами (договорами) за период с 01.01.2024 до даты подачи заявки на участие в закупке

| № п/п | Исходящий номер и дата письма, наименование лица (ИНН лица), предоставившего участнику закупки официальные положительные отзывы, благодарственные письма | Реквизиты (номер, дата) предоставляемых копий контрактов (договоров), подтверждающих выполненные работы (оказанные услуги), за исполнение которых получено благодарственное письмо (положительный отзыв) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

Копии документов на ______ листах прилагаются (письмо+контракт).

_______________________ 	______________________   	/___________________/

(должность)			 (подпись)			 (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 4 ко второй части заявки на участие в закупке

Оформляется на фирменном бланке

Информация об опыте участника закупки по успешному выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимого характера и сопоставимого объема за период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке.

| № п/п | Номер контракта (договора) | Предмет контракта (договора) | Дата заключения контракта (договора) | Наименование Заказчика (контрагента участника закупки) | Цена Контракта /договора (рублей) | Стоимость выполненных работ, принятых контрагентом по договору/контракту (руб.) и по акту выполненных работ | Срок выполнения работ (с _ по) (учитывается период с 01.01.2024 до момента подачи заявки на участие в закупке) | Дата завершения действия контракта (договора) | №, дата Акта выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Примечание: указываются участником и учитываются Комиссией только договоры (контракты), имеющие цену не менее 50% начальной (максимальной) цены, объявленной АО «Аэропорт Сургут» в Документации о закупке. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Копии документов на ______ листах прилагаются (договор + акт выполненных работ (оказанных услугах)

_______________________ 	______________________   	/___________________/

(должность)			         (подпись)			             (ФИО)

М.П. (при наличии)

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки Участника.

Содержащиеся в данном приложении сведения используются в качестве одного из критериев оценки заявки Участника.

Приложение № 5 ко второй части заявки на участие в закупке

Анкета контрагента

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Название организации полное/сокращенное. |  |
| Государство, в котором организация зарегистрирована как налогоплательщик. |  |
| ИНН, ОГРН, контактные телефоны |  |
| Дата основания и/или регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактические адреса, в том числе доп. офисов |  |
| ФИО руководителя, гражданство, контактные данные (e-mail, телефон) |  |
| Учредители (акционеры, участники, бенефициары, в т.ч. конечные) с указанием ИНН по каждому лицу. Состав органов управления контрагента (Совет директоров/ Наблюдательный совет, коллегиальный и исполнительный орган управления). Сведения о смене состава акционеров/ участников за последний год |  |
| Сведения о нахождении либо не нахождении организации и аффилированных с ней лиц в реестре иностранных агентов, а также в санкционных списках с указанием ИНН по каждому лицу |  |
| Сведения об опубликовании уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в отношении организации и аффилированных с ним лиц с указанием ИНН по каждому лицу |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |  |
| Фактический вид деятельности |  |
| Предмет планируемого договора |  |
| Применяемый режим налогообложения (общий/упрощенный/ЕНВД) |  |
| Уплата НДС |  |
| Резидентство особой экономической зоны |  |
| Сведения о наличии лицензий/разрешений, свидетельств на осуществление определенного вида деятельности или операций |  |
| Наличие собственного производства товаров |  |
| Наличие дилерских отношений с предоставлением подтверждающих документов |  |
| Наличие производственных площадей (аренда, лизинг, собственность), складских помещений с указание адреса. Возможность проведения фото-видео съемки |  |
| Наличие собственного оборудования, автотранспорта |  |
| Наличие арендованного оборудования, автотранспорта |  |
| Численность работников с разделением на: - административный персонал - производственный персонал |  |
| Наличие дочерних/зависимых обществ, филиалов, представительств с указанием их наименований и адреса |  |
| Наличие нематериальных активов (вид нематериального актива, исключительность нематериальных активов, наличие и срок правовой охраны, территория действия прав на использование нематериальных активов и др. |  |
| Контрагенты, которые могут дать рекомендации (наименование, контактные данные) |  |
| Адрес вэб сайта, при наличии |  |
| Наличие в организации установленного режима коммерческой тайны или иного режима охраны конфиденциальной информации |  |
| Наличие судимости у руководителя |  |
| Наличие собственных антикоррупционных процедур в организации |  |
| Сведения о наличии бывших или действующих сотрудников компаний Группы «ЮТэйр» в числе ответственных исполнителей контрагента и/или в составе учредителей (акционеров, участников, бенефициаров, в т.ч. конечных) контрагента и (или) в числе лиц, входящих в состав органов управления (Совет директоров, Правление, единоличный исполнительный орган) контрагента |  |

___________________________________________________________________________________

(наименование контрагента)

____________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица со стороны контрагента)

__________________________________________________/ _______________________________/

(подпись)                                                                 (расшифровка)

МП

_________________

(дата)

Примечание: под организацией в данном приложении понимается участник закупки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо самозанятое лицо. Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика

Приложение №6 ко второй части заявки на участие в закупке

Предоставить данную форму в формате редактируемого документа (формат *.doc).

| 1 | Наименование контрагента |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Получатель денежных средств (указать наименование, расчетные реквизиты, ИНН/КПП, лицевой счет получателя) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | E-mail |  |
| 6 | Расчетный счет |  |
|  | Банк |  |
|  | Адрес банка (город) |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | БИК |  |
| 7 | ИНН/КПП |  |
| 8 | Код по ОКВЭД |  |
| 9 | Код по ОКПО |  |
| 10 | ОГРН |  |
| 11 | Контактный телефон* |  |
| 12 | Факс |  |
| 13 | Фамилия Имя Отчество руководителя (полностью), телефон |  |
| 14 | Фамилия Имя Отчество главного бухгалтера (полностью), телефон |  |

Примечание: Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения не используются в качестве критериев рассмотрения заявки; запрашиваются в соответствии с внутренними регламентами Заказчика для организации оплаты оказанных контрагентом услуг, выполненных работ, поставленных товаров

Приложение № 7 ко второй части заявки на участие в закупке

Непредоставление данного приложения в составе заявки не является основанием для отклонения заявки участника. Содержащиеся в данном приложении сведения НЕ используются в качестве критериев рассмотрения заявки.

Также предоставляем сведения о кадровых ресурсах, задействованных в исполнении договора, информацию о материально технических ресурсах, материалах, используемых при выполнении работ.

Сведения о кадровых ресурсах, задействованных в исполнении договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность/выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штатные высококвалифицированные кадры ИТР и рабочие |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Настоящим подтверждаем, что задействованный в рамках исполнения договора с АО «Аэропорт Сургут» персонал имеет право осуществлять трудовую деятельность на территории выполнения работ, не имеет судимостей, является надлежащим образом, обученным и аттестованным.

Информация о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование ресурса | Местонахождение | Право собственности или иное право | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инвентарь, инструмент |  |  |  |  |  |
| Машины, механизмы: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Производственная база |  |  |  |  |  |

Копии документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов на _______ листах прилагаются.

Информация о материалах, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала | Сертификат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

_______________________ _______________________    /___________________/

(должность)			 (подпись)	                      (ФИО)

М.П.

Приложение № 8 к заявке на участие в закупке

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» участник закупки (физическое лицо) обязан заполнить данную форму и предоставить в составе заявки на участие в закупке.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _________________________________________________________________, паспорт серии ______ № ________, выдан _________________________________________, код подразделения __________, зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________, в соответствии со статьей ( Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», работающий в____________________________________________(название организации работодателя) (почтовый индекс, адрес нахождения организации, ИНН, ОГРН), представляю _____________________________________________________________________________ (название организации, в которую предоставляются персональные данные)(почтовый индекс, адрес нахождения организации, ИНН, ОГРН) свои персональные данные с целью _____________________________________________________________________________.

Я выражаю свое согласие на осуществление автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол и возраст;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по местожительству и адрес фактического проживания;

- номер телефона (домашний, мобильный);

- почтовые и электронные адреса;

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышения квалификации;

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым налоговым законодательством;

- сведения о воинской обязанности;

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы;

- страховой номер индивидуального счета (СНИЛС);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- информация о приемке, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности в ____________________________________________________.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до дня отзыва согласия в письменной форме.

_________________                         _________________                 _____________________
               (дата)                                                                                             (подпись)                                                            (расшифровка подписи

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

в Комиссию по закупкам

АО «Аэропорт Сургут»

№ закупки: _____/ 2026 ЗП

Предмет закупки: _______________________________________________________________________

| Цена предложения в валюте начальной цены договора (без учета НДС) | Расчет стоимости прилагается |
| --- | --- |
| Порядок формирования цены договора (стоимость выполнения работ (оказания услуг), обучение персонала Заказчика и иные издержки. Исполнителя (указать каких), связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования, затраты по гарантийным обязательствам. |  |

Расчет стоимости

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена в месяц, без учета НДС, руб. | НДС ___% | Итого цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 месяц | 12 |  |  |  |
| Итого без учета НДС |  |  |  |  |  |  |
| НДС ___% |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |

_____________                ___________________                               /________________/

(должность)                       (подпись)                                                       (ФИО)

М.П.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №______

г. Сургут		                                                                                                                          _______2026

________ (указать полное фирменное наименование Исполнителя), именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ (Ф.И.О., должность представителя Исполнителя), действующего на основании ______________ (указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего полномочия представителя Исполнителя, - Устав, доверенность и т.п.), с одной стороны,

и Акционерное общество «Аэропорт Сургут», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по производству – первого заместителя генерального директора Приймы Сергея Викторовича, действующего на основании Доверенности от 01.01.2025 № ДАС-5/25, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением Комиссии по закупкам АО «Аэропорт Сургут» (Извещение №_______, протокол от ___ _________2026, закупка №___/2026 ЗП ЭФ) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги эксплуатационного обслуживания, в том числе оперативно-технологического управления инженерными сетями и оборудованием, аварийно-диспетчерского обслуживания (далее - АДС) систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем вентиляции (приточной, вытяжной) и кондиционирования воздуха, электрических сетей и электрооборудования объектов, выполнения аварийных заявок , а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Описание услуг, адреса Объектов (далее -Объекты), на которых будут оказаться услуги, указаны в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Качество оказываемых услуг Исполнителем должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества услуг соответствующего вида, и требованиям, которые указаны в настоящем Договоре. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для Сторон нормах и правилах.

1.3. Гарантийный срок на материалы, используемые при оказании услуг, устанавливается заводом изготовителем.

1.4. Срок начала оказания услуг: с даты подписания Договора.

Срок окончания оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

2. ЦЕНА УСЛУГ

2.1. Ежемесячная плата по Договору согласно Расчету стоимости (приложение №2 к настоящему Договору) составляет: _______ (________рублей ____ копеек) без учета НДС. НДС в размере __ % составляет: ______ (________рублей ____ копеек). Всего стоимость с НДС составляет: ______ (________рублей ____ копеек).

В цену Договора включаются стоимость оказываемых услуг, затраты по гарантийным обязательствам, командировочные расходы, связанные с доставкой и нахождением персонала, стоимость и доставка материалов, комплектующих и запасных частей в место оказания услуг, также все инфляционные ожидания и финансовые риски, иные издержки Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в т.ч. причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

Оплата за оказанные по Договору в соответствующем месяце услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней на основании оригинала счета/счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг без замечаний Заказчика.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.4. Ежеквартально Стороны составляют и подписывают Акт сверки взаиморасчетов. Исполнитель составляет и направляет указанный Акт в адрес Заказчика до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В течение 20 рабочих дней с момента получения Заказчик возвращает подписанный акт сверки Исполнителю. В случае несогласия Заказчика с актом сверки по итоговым результатам за квартал, Заказчик подписывает Акт сверки с протоколом разногласий и направляет Исполнителю Акт сверки в одном экземпляре и протокол разногласий в двух экземплярах. Протокол разногласий рассматривается Исполнителем и направляется Заказчику согласованный, либо с протоколом урегулирования разногласий в течение 15 рабочих дней с момента получения протокола разногласий.

2.5. При необходимости Исполнитель обязан за свой счет производить замену материалов (комплектующих, запасных частей) (в системах отопления и горячего водоснабжения и в системах холодного и пожарного водоснабжения, водоотведения, в электрических сетях и электрооборудовании), вышедших из строя, на сумму 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС включительно за календарный месяц (входит в стоимость услуг по Договору).

В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета.

При необходимости Исполнитель обязан за свой счет производить замену материалов (комплектующих, запасных частей) (в системах вентиляции и кондиционирования), вышедших из строя, на сумму 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС включительно в календарный месяц (входит в стоимость услуг по Договору).

В случае необходимости приобретение материалов (комплектующих, запасных частей) на сумму, превышающую 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС за календарный месяц, оплата производится по письменному согласованию с Заказчиком, с возмещением Заказчиком Исполнителю понесенных расходов путем увеличения стоимости услуг за период, в который оказывались услуги с приложением заверенных копий подтверждающих документов на основании счета.

Увеличение стоимости подлежит согласованию Сторонами с подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Необходимым фактором заключения настоящего Договора является оформление соответствующего акта технического состояния подлежащих замене комплектующих и запасных частей.

2.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторонами производятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанные услуги на момент расторжения Договора.

2.7. Непредставление и (или) несвоевременное представление Исполнителем счета, счета-фактуры, а также их ненадлежащее оформление, освобождает Заказчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате.

2.8. При наличии технический возможности Стороны допускают обмен документами по взаиморасчетам через электронный документооборот (далее по тексту – ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи. Все документы, переданные через ЭДО, имеют юридическую силу и не требуют дублирования оригиналов бухгалтерских документов на бумажных носителях.  Порядок направления документов, подписанных в электронном виде, регулируется дополнительным соглашением.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать результаты оказанных услуг в надлежащем объеме и качестве.

3.1.2. Оказать услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Услуги выполняются полностью иждивением Исполнителя. Все используемые при оказании услуг материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются Заказчику перед началом оказания услуг.

3.1.4. Оказывать услуги в соответствии с графиками технического обслуживания оборудования, в сроки, определенные Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения оказания услуг.

3.1.6. До начала оказания услуг на объекте Исполнитель обязан ознакомить своих работников с Положением (Инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Сургут (далее – Положение (Инструкции) своими работниками в части, касающейся. Ознакомиться с Положением (Инструкцией) можно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в бюро пропусков аэропорта.

3.1.7. Исполнитель самостоятельно оформляет пропуска на допуск персонала и техники на территорию аэропорта в соответствии с Положением (Инструкцией) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной инфраструктуры Аэропорт Сургут. Обращение на оформление пропуска заполняется уполномоченным представителем Исполнителя и не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора предоставляется в бюро пропусков.

3.1.8. Работники Исполнителя, привлеченные для оказания услуг на контролируемой территории аэропорта г. Сургута, обязаны по истечении срока действия настоящего Договора сдать пропуск по месту его получения.

3.1.8.1. Исполнитель обязан обеспечить возврат пропусков своими работниками, оказывающими услуги на контролируемой территории аэропорта г. Сургута в случае их увольнения и/или истечения срока действия пропуска, и расторжения настоящего Договора, а также проконтролировать, а при необходимости принять исчерпывающие меры к возвращению пропусков по месту получения (в бюро пропусков).

3.1.8.2. При утере пропуска работником Исполнителя, привлеченным для оказания услуг на территории Заказчика, проводится служебная проверка сотрудником подразделения транспортной безопасности АО «Аэропорт Сургут», по результатам которой принимается решение об ответственности его владельца и выдачи нового пропуска. Заявка на выдачу нового пропуска подается с копией результатов служебной проверки.

3.1.9. Исполнитель обязан оплатить услуги бюро пропусков Заказчика за восстановление утраченного или поврежденного пропуска на территорию аэропорта в соответствии с Прейскурантом (приложение №3 к настоящему Договору).

3.1.10. В ходе оказания услуг, согласно настоящему Договору, Исполнитель обязан исключить хранение имущества третьих лиц, а также взрывоопасных и пожароопасных предметов, если это не было согласовано с Заказчиком в письменном виде. При выявлении на объектах или в непосредственной близости к ним подозрительных предметов и лиц, незамедлительно информировать подразделение транспортной безопасности по телефону (3462) 770-125, 770-124.

3.1.11. Исполнитель обязуется организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, согласованным с Заказчиком, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.

3.1.12. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями с действующими правилами безопасности, руководящими документами и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.

3.1.13. В период действия гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки оказанных услуг за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней либо в иной согласованный Сторонами срок.

3.1.14.  Отходы, образовавшиеся при оказании услуг (кроме отходов металлоизделий), являются собственностью Исполнителя. По окончании оказания услуг Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз и утилизацию строительного мусора до назначенной даты приёмки оказанных услуг. Копия документа об утилизации строительного мусора предоставляется Заказчику.

3.1.15. Исполнитель обязан ознакомиться и выполнять требования Руководства пользователя аэропорта Сургут (далее – Руководство), текст которого размещен на официальном сайте АО «Аэропорт Сургут», и обязуется соблюдать и исполнять требования, установленные Руководством. В случае выявления расхождений между условиями настоящего Договора и положениями Руководства пользователя аэропорта Сургут, Стороны руководствуются настоящим Договором.

3.1.16. При исполнении настоящего Договора соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, обеспечить исполнение миграционного законодательства Российской Федерации своими работниками и третьими лицами, привлекаемыми к исполнению обязательств по настоящему Договору.

3.1.17. Исполнитель обязан оказывать все предусмотренные Договором услуги лично и не вправе привлекать для их выполнения других лиц (субисполнителей).

3.1.18. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые исходные данные по требованию Исполнителя.

3.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.3. При наличии оснований и в порядке, установленном Положением (Инструкцией), обеспечить оформление и выдачу пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников Исполнителя на безвозмездной основе.

3.2.3.1. Обеспечить допуск работников Исполнителя в контролируемую зону аэропорта до места оказания услуг Исполнителем.

3.2.3.2. Обеспечить сопровождение работников Исполнителя к месту оказания услуг и обратно сотрудниками аэропорта на основании выданных пропусков.

3.2.4. Назначить ответственных лиц для контроля за приемкой и контролем качества оказанных услуг ответственных лиц:

Начальник ТиСТО АО «Аэропорт Сургут», Ященков Вячеслав Викторович, тел. 8-(3462)770-288, эл. адрес: yashenkov@airsurgut.ru;

Заместитель начальника службы ЭСТОП АО «Аэропорт Сургут», Кугаевский Александр Сергеевич, тел. 8-(3462)770-098, эл. адрес:  kugaevskij@airsurgut.ru.

# 3.3. Заказчик имеет право:

# 3.3.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг.

# 3.3.2. При нарушении работниками Исполнителя правил, установленных на контролируемой территории аэропорта Положением (Инструкцией) Заказчик составляет соответствующий акт и предъявляет Исполнителю для принятия мер к нарушителям.

# 3.3.3. Если во время оказания услуг, в том числе при оказании услуг в гарантийный период, станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

# 3.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

4.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1.  Все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поступления претензии Стороной.

- ПРИЕМКА УСЛУГ

5.1. Приемка услуг осуществляется подписанием Заказчиком и Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний Заказчика, оформленного в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств по оплате, выполненных в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств.

6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 7 (семь) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Исполнителем.

6.3. При нарушении Исполнителем срока окончания оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

6.4. За каждое иное нарушение Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере до 10% от суммы Договора на усмотрение Заказчика.

6.6. При наличии недостатков, выявленных в процессе оказания услуг, Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, или в указанный срок в безусловном порядке возместить Заказчику все расходы, связанные с устранением недостатков услуг Исполнителем.

Иной срок для устранения недостатков согласовывается с Заказчиком дополнительно, при наличии оснований.

При выявлении недостатков услуг после подписания Актов о приемке оказанных услуг, Исполнитель обязуется устранить все недостатки за свой счет в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения претензии Заказчика либо в иной согласованный Сторонами срок, или в указанный срок в безусловном порядке возместить Заказчику все расходы, связанные с устранением недостатков услуг Исполнителя.

6.7. Исполнитель гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (выдаче) заявленных Заказчиком сумм НДС по следующим причинам:

- неуплаты НДС в бюджет Исполнителем либо его Субисполнителем по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора;

- допущения Исполнителем ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе, не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в адрес Заказчика счетам-фактурам;

- несоответствия наименования Исполнителя, ИНН и КПП, указанных в счет - фактуре либо в Договоре.

Стороны гарантируют возмещение убытков, связанных с доначислением налоговыми органами налогов, взысканием пеней и штрафов по причинам:

- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Сторон или их контрагентов, указанных в решении налогового органа о доначислении налогов, взыскании пеней и штрафов (далее – Контрагенты);

- искажение Сторонами или их Контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- заключение Сторонами или их Контрагентом договоров с основной целью неуплаты (неполной уплаты) налога;

- подписания первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом Сторон или их Контрагентов;

- иного нарушения Сторонами или их Контрагентами законодательства о налогах и сборах.

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о доначислении налогов, взыскания соответствующих пеней и штрафов.

6.8. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением либо неисполнением Сторонами своих обязательств, подлежат возмещению в полном объеме, сверх суммы неустойки.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в то, что:

7.1.1. не извлекают, не предлагают и не разрешают извлекать материальные и нематериальные выгоды, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия/бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели для себя или для третьих лиц;

7.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для Договора законодательством как дача, обещание или получение взятки, злоупотребление служебным положением либо полномочиями, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

7.1.3. при отгрузках и платежах не используют разные юрисдикции.

7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны настоящим заверяют друг друга в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ в том, что:

7.2.1. созданы в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеют только законные источники финансирования; не являются организациями-однодневками; уплачивают законно установленные налоги и сборы в размере, порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

7.2.2. не зарегистрированы в оффшорной зоне;

7.2.3. отсутствуют вступившие в законную силу решений суда о дисквалификации руководителей организации, а также привлечении их к ответственности за преступления, связанные с мошенничеством или коррупцией.

7.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что заверения, данные в пункте 7.1, 7.2. настоящего Договора, являются недостоверными, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что заверения достоверны. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что заверения, данные в пункте 7.1 и (или) 7.2 настоящего Договора. являются или могут быть недостоверными.

7.4. В случае недостоверности заверений, данных в пункте 7.1, 7.2 настоящего Договора, и/или неполучения другой Стороной у установленный срок подтверждения достоверности заверений другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об одностороннем отказе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 10% от суммы Договора. Стороны настоящего Договора исходят из того, что другая Сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.

8.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора либо требовать признания Договора недействительным.

Признание Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий, предусмотренных п. 8.1 Договора.

8.3. Последствия, предусмотренные пунктами 8.1 и 8.2 Договора, применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений. При этом предполагается, что Сторона, предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая Сторона будет полагаться на такие заверения.

8.4. Оговорка УСН (данный пункт включается если Победитель закупки находится на УСН:

- Исполнитель, применяя упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ), обязан контролировать наступление событий, предусмотренных Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», влекущих возникновение и (или) изменение у Исполнителя обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

- При возникновении и (или) изменении у Исполнителя обязанностей налогоплательщика НДС он обязан:

(1) в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить Заказчика о возникновении и (или) изменении обязанностей налогоплательщика НДС и подлежащей применению ставке НДС;

(2) выставлять первичные учетные документы, счета-фактуры, УПД в соответствии с требованиями законодательства РФ, выделяя отдельно сумму НДС по ставке, установленной законодательством РФ, а также учитывать в декларациях по НДС суммы НДС, предъявленные Исполнителю для исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Стоимость единицы Товара, подлежащая оплате Исполнителем, увеличивается на НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной законодательством на дату отгрузки или предварительной оплаты, в зависимости от того, что наступит ранее.

Исполнитель гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ) Исполнителя, возникших в результате отказа налогового органа в вычете сумм НДС, уплаченных Заказчиком Исполнителю, по причине отсутствия учета таких сумм НДС в декларациях по НДС, применения неверной ставки НДС, и (или) неуплаты НДС в бюджет Исполнителем либо его Субисполнителями по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора.

Имущественные потери возмещаются Исполнителем на основании письменного обращения Заказчика с приложением документов, подтверждающих размер имущественных потерь.

Размер имущественных потерь может подтверждаться актами, решениями и (или) требованиями налогового органа. Имущественные потери возмещаются Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного обращения (заявления) Заказчика о возмещении имущественных потерь.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержки в исполнении или за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после подписания настоящего Договора. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть или предотвратить, к которым могут быть отнесены природные и промышленные катастрофы, наводнения, прочие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, эпидемии. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону, в частности, о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, о влиянии таких обстоятельств на исполнение обязательств по настоящему Договору не позднее 10 (десяти) дней с момента их начала и прекращения соответственно. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору в силу сложившихся обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше трех месяцев любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично. В этом случае Стороны обязаны произвести полный взаиморасчет, а предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ санкции к Сторонам не применяются.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официальные подтверждения соответствующих компетентных органов.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

10.2.1. по письменному соглашению Сторон;

10.2.2. в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором;

10.2.3. в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей воздушных судов работники Исполнителя перед допуском их в контролируемую зону аэропорта в обязательном порядке проходят досмотр с применением технических средств досмотра.

11.2. Досмотру подлежат личные вещи, находящиеся при них, транспортные средства. Досмотр осуществляется работниками подразделения транспортной безопасности (далее – ПТБ) Заказчика. В случае отказа от прохождения досмотра в контролируемую зону аэропорта работник Исполнителя не допускается.

11.3. Работник Исполнителя при выходе с контролируемой зоны через КПП обязан по требованию ПТБ предоставить к осмотру, с использование технических средств досмотра, находящиеся при нем вещи, сумки, коробки, пакеты и т.п., с целью исключения несанкционированного выноса материальных ценностей и имущества АО «Аэропорт Сургут» и третьих лиц.

11.4. Работники Исполнителя, находясь на контролируемой территории аэропорта г. Сургута обязаны носить пропуск на верхней одежде и по требованию сотрудника ПТБ предоставлять его для сличения личности, а также объяснять цель нахождения в той или иной зоне.

11.5. При наличии оснований (наличие не снятой или не погашенной судимости, за совершенное умышленное преступление) Заказчик имеет право отказать в оформлении пропуска работнику Исполнителя без объяснения причины.

11.6. При выявлении фактов нарушения работниками Исполнителя Положения (Инструкции) Заказчик имеет право изымать пропуска и выдворять нарушителей с контролируемой территории.

11.7. Услуги производятся в условиях непрерывно функционирующего производственного процесса и не предполагают приостановление деятельности.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: один для Исполнителя, другой для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги на дату расторжения настоящего Договора на основании согласованного Расчета стоимости. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

12.5.  Почтовое отправление, возвращенное с отметкой «истек срок хранения», «адресат отказался от получения», «отсутствие адресата по указанному адресу» и т.п., считается доставленным в день возврата.

12.6. Настоящий Договор, включая приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Исполнителем и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

12.7. Стороны пришли к соглашению о том, что все условия настоящего Договора являются существенными и не подлежат изменению, за исключением условий, возможность изменения которых прямо предусмотрена законодательством РФ.

12.8. Ответственным представителем Сторон по настоящему Договору являются:

- от Исполнителя: _____________________ (Ф.И.О., должность), тел.: ____________

- от Заказчика: Начальник ТиСТО АО «Аэропорт Сургут», Ященков Вячеслав Викторович, тел. 8-(3462)770-288, эл. адрес: yashenkov@airsurgut.ru;

Заместитель начальника службы ЭСТОП АО «Аэропорт Сургут», Кугаевский Александр Сергеевич, тел. 8-(3462)770-098, эл. адрес:  kugaevskij@airsurgut.ru.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание».

Приложение № 2 «Расчет стоимости».

Приложение №3 «Прейскурант на бюро пропусков».

Приложение № 4 «Акт сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг) Форма».

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Исполнитель: ___________________/________/ | Заказчик: Акционерное общество «Аэропорт Сургут» Сокращённое наименование - АО «Аэропорт Сургут» ИНН/КПП – 8602060523/860201001 ОГРН 1028600603998 Место нахождения (по Уставу): РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут. Адрес юридического лица (по сведениям ЕГРЮЛ): 628422, ХМАО – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, д.49/1 Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): 628408, Россия, ХМАО – Югра, г. Сургут, а/я Бокс №11. Телефон: 8(3462)770-276 Е-mail: office@airsurgut.ru Банковские реквизиты: Наименование Банка: Ф-Л Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень ИНН/КПП – 860202001/7707083893 БИК - 047102651 К/счёт - 301018108000000000651 Р/счёт - 40702810567170100601 Директор по производству – первый заместитель генерального директора ___________________ С.В. Прийма Дата подписания договора ___ ___________ 2025 |
| --- | --- |

Приложение № 1

от _______2025 к Договору № ___________

Техническое задание

Формируется в соответствии с Техническим заданием настоящей Документации о закупке

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель: ______________ /___________/ М.П. | Заказчик: ______________ С.В. Прийма М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору от _______№____________

Расчет стоимости

Предоставляется Победителем закупки в соответствии с заявкой на участие в закупке.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель: ______________ /___________/ М.П. | Заказчик: ______________ С.В. Прийма М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору от _______№____________

Приложение № 4

от _______2025 к Договору № ___________

ФОРМА

|  | Акт от ______ 20___ № ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя с одной стороны и представитель Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы (услуги): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Цена |  |  |  | Сумма |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без налога (НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего выполнено работ (оказано услуг) ____, на сумму__________ рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вышеперечисленные работы(услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам работ (услуг) не имеет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма Акта согласована:

______________ /________/	           ______________С.В. Прийма

М.П.							                      М.П.

ЦЕНЫ ДОГОВОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ.

| МЕТОД: (указывается в соответствии со ст. 18 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Аэропорт Сургут»). | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (прилагается) |
| --- | --- |

* При выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик использует полученную ценовую информацию в количестве не менее двух предложений (в виде писем или коммерческих предложений или прайс-листов, полученных в т.ч. с использованием электронной почты или факсимильной связи, принт-скрин (скриншот) страниц сайтов поставщиков, сообщений от представителей поставщиков, полученных по электронной почте и др.). В случае отсутствия указанного количества предложений рынка Заказчик вправе учесть единственное полученное предложение.

Обоснование НМЦД при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги (предмет закупки) | Единица измерения | Количество | Ценовая информация, руб. без НДС |  |  | Начальная максимальная цена по позиции, руб. без НДС | Коэффициент вариации цены, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |  |  |
| 1 | Оказание услуг эксплуатационного обслуживания, в том числе оперативно-технологического управления инженерными сетями и оборудованием, аварийно-диспетчерского обслуживания (АДС) систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем вентиляции (приточной, вытяжной) и кондиционирования воздуха, электрических сетей и электрооборудования объектов, выполнения аварийных заявок своим персоналом и инструментом | усл. шт. | 1 | 10 818 984,00 | 11 940 000,00 | 12 444 000,00 | 11 734 328,00 | 7,09% |

Начальная максимальная цена договора составляет: 11 734 328,00 рублей без учета НДС.

Расчет НМЦД был произведен по формуле:

Где

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги).

n – количество значений, используемых в расчете.

i – номер источника ценовой информации.

цi – цена единицы товара (работы, услуги), предоставленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов) применяемых для перерасчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

| Документ подготовил: Начальник ТиСТО «Аэропорт Сургут» | В.В. Ященков |
| --- | --- |

Примечание:

Однородность совокупности значений выявленных цен - коэффициент вариации не превышает 33%.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.